附件1 广东省人民医院医气系统主机运行耗材年度更换维护项目需求书

一、项目范围和概况

1、概况

广东省人民医院医用气体包含了正压系统（主体楼、英东楼、东一号楼、东二号楼、口腔中心、惠福分院、广湾生殖中心、合群口腔）和负压系统(主体楼、科教楼、东一号楼、惠福分院、广湾生殖中心）等主机运行耗材需定期更换，否则影响正常的医用气体主机正常运行和供气安全，同时需提供每季度、半年度和年度等的定期巡查维护，以及医气应急维修服务响应和技术支持。

2、项目范围

2.1正压系统：正压系统（机房）9套，有15台主机、及其它配套的冷干机、吸干机、机房管路过滤器和灭菌器等；

2.2负压系统：负压系统（机房）5套，有13台主机、机房管路过滤器和灭菌器。

3、项目位置及配置，如下表：

| 序号 | 地址 | 楼层 | 正压系统 | 正压主机 | 负压系统 | 负压主机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体楼 | 负三楼 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 |  | 7A层 | 1 | 3 | / | / |
| 3 | 英东楼 | 负一楼 | 1 | 2 | / | / |
| 4 | 东一号楼 | 负一楼 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 东二号楼 | 1楼 | 1 | 2 | / | / |
| 6 | 口腔中心 | 6楼天面 | 1 | 1 | / | / |
| 7 | 惠福分院 | 1楼 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 广湾生殖中心 | 4楼 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 合群口腔 | 7楼天面 | 1 | 1 | / | / |
| 10 | 科教楼 | 1楼 | / | / | 1 | 3 |
| 合计 |  |  | 9 | 15 | 5 | 13 |

二、运行耗材更换数量及频次

需定期更换的运行耗材数量、更换频次详见附表1。

三、质量要求

1、严格执行设备运行规定的常规维护保养规范；

2、主材品牌参考：优耐特、英格索兰、阿特拉斯、汉起等符合现场规格及对应型号。

3、按《医用气体工程技术规范》GB50751-2012相关规范标准进行操作。

四、项目维护方式及内容

提供季度、半年维护和年度等巡查维护，按要求时间和项目内容执行，填写巡查维护记录，如有故障或安全隐患，必须做好评估方案，协助发包人做好维修更换工作，巡查维护项目和要求是：

1、季度例检

| 序号 | 例检项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器控制系统检查 | 检查接触器、中间继电器、热继电器、压力传感器、温度传感器、加载电磁阀、卸载电磁阀、压力开关、电器线路、指示灯、压力表、温度表 | 表测、调整 |
| 2 | 气路系统检查 | 更换空滤芯、检查油气分离芯、安全阀、最小压力阀、气冷却器、疏水阀 | 紧固、调整、实测 |
| 3 | 主机系统检查 | 检测电机绕组、机头震动、运行电流并记录、检查皮带、皮带轮、机组噪音 | 检测、调整 |
| 4 | 干燥过滤装置 | 设备上的所有自动排污阀清洗检查 | 检测、调整 |
| 5 | 机组清洁 | 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油分桶、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生 | 清洁 |

2、半年度维护

| 序号 | 维护项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器控制系统检查 | 检查接触器、中间继电器、热继电器、压力传感器、温度传感器、加载电磁阀、卸载电磁阀、压力开关、电器线路、指示灯、压力表、温度表 | 表测、调整 |
| 2 | 油路系统检查 | 更换润滑油、更换油滤芯、检查各软管及其接头、温控阀、止逆阀、二次回油管、冷却器油路积碳清洗、 | 紧固、排放、实测 |
| 3 | 气路系统检查 | 更换空滤芯、更换油气分离芯、检查安全阀、最小压力阀、气冷却器、疏水阀 | 紧固、调整、实测 |
| 4 | 主机系统检查 | 检测电机绕组、主机振动分析、运行电流并记录、检查皮带、皮带轮、机组燥音 | 检测、调整 |
| 5 | 机组清洁 | 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油分桶、油气管路、控制箱、机组机座、机组外罩卫生 | 清洁 |
| 6 | 干燥系统设备 | 干燥机吸附剂检查，高效过滤器滤芯拆检，气液分离器及除油器清洗等，机房的系统出气端、系统最远用气现场压缩空气分别的湿度检测各一次 | 检测、调整 |
| 7 | 冷干机 | 冷干机冷却系统检查，冷却检测 | 检测、调整 |

3、年度维护

| 序号 | 维护项目 | 工作内容 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器控制系统检查 | 检查接触器、中间继电器、热继电器、压力传感器、温度传感器、压力开关、电器线路、指示灯、压力表、温度表，电磁阀检查并清洁阀芯（必要时更换磨损件） | 表测、调整 |
| 2 | 油路系统检查 | 更换润滑油、更换油滤芯、检查各软管、软管接头及其密封件、温控阀、止逆阀、二次回油管、油冷却器油路积碳清洗、（矿物油） | 紧固、排放、实测 |
| 3 | 气路系统检查 | 更换空滤芯、检查油气分离芯、安全阀、最小压力阀、气冷却器、疏水阀 | 紧固、调整、实测 |
| 4 | 主机系统检查 | 检测电机绕组、主机振动分析、运行电流并记录、检查皮带、皮带轮、机组燥音 | 检测、调整 |
| 5 | 机组清洁 | 清洁机头、电机、风扇、冷却器、油分桶、油气管路、控制箱、机座、外罩 | 清洁 |
| 6 | 干燥系统设备 | 干燥机吸附剂检查，高效过滤器滤芯更换，气液分离器及除油器清洗等，机房的系统出气端、系统最远用气现场压缩空气分别的湿度检测各一次。 | 检测、调整 |
| 7 | 冷干机 | 冷干机冷却系统检查，冷却检测。 | 检测、调整 |
| 8 | 分系统综合检测 | 各分系统的综合测试 | 检测、调整 |

五、应急维修响应和技术支持

1、故障响应需为随时响应，并确保在4小时内赶至现场排除。

2、故障检修承包人有责任依照机组的实际情况，向发包人提出建议，合理地更换必要的备品和零部件。需更换的备品和零部件更换前由发包人书面确认，更换下来的备品和零部件归发包人所有，设备的维修更换流程与规范必须遵循原厂规定的常规维护维护标准。

六、服务规范与要求

1、服务技师提供的维修服务由双方共同监督考核，涉及年度考核的服务项目，将于年终考核一次，完成考核指标。

2、承包商的服务严格按规范的保养维护标准进行（涉及的维护保养耗材与部件外的，由使用单位确认或提供），及时与使用单位发服务通知及沟通跟进。

3、定期提供安全巡检服务，对每台设备定期进行全面检查，发现设备故障或隐患，及时发服务通知（建议）单，与发包人沟通跟进，排除故障，确保设备随时处于正常可运行状态。

4、承包人有责任协助发包人提出的受维护机组的技术咨询，为发包人提供维护、保养建议和设计经济、可靠的运行技术方案，并以书面形式进行答复。

5、承担违规操作给发包人造成损害的赔偿责任。

七、验收标准

按《医用气体工程技术规范》GB50751-2012相关规范标准。

附表2：              医院医气系统主机运行耗材更换量参考清单

1、正压系统运行耗材统计更换量参考表

| 位置 | 序号 | 耗材名称 | 参考型号 | 单位 | 设备数量 | 年更换次数 | 度数量 | 使用时间/ 小时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼7A：1和2#GA22，3#是V22 | 1 | 油气分离器 | 1092200289 | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 一年一换 |
|  | 2 | 油过滤器 | 1092200288 | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 一年两换 |
|  | 3 | 空气过滤器 | 1092200283 | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 一年两换 |
|  | 4 | 皮带 | XPZ1320 | 条 | 6 | 1 | 6 | 6000 | 一年一换 |
|  | 5 | 英格索兰油气分离器 | 46853107 | 个 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 一年一换 |
|  | 6 | 英格索兰油过滤器 | 46853099 | 个 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 一年两换 |
|  | 7 | 英格索兰空气过滤器 | 47548680 | 个 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 一年两换 |
|  | 8 | 皮带 | 89265060 | 条 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 一年一换 |
|  | 9 | 合成机油 | UT-8000 | 桶 | 4 | 1 | 4 | 8000 | 一年一换 |
|  | 10 | 一级过滤器滤芯 | UTF-07VG | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 2支路，每年每支路1次 |
|  | 11 | 三级过滤器滤芯 | UTF-07VG | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 一年两换 |
|  | 12 | 二级过滤器滤芯 | UTF07VH | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 2支路，每年每支路1次 |
|  | 13 | 二级过滤器滤芯 | UTF-07VA | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 2支路，每年每支路1次 |
|  | 14 | 四级灭菌滤芯 | ZVA-011 | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 一用一备 |
|  | 15 | 吸附式干燥机氧化铝 |  | 公斤 | 80 | 1 | 80 | 16000 | 每两年一次，上次更换时间2024年5月 |
|  | 16 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 9 | 1 | 9 |  | 一年一换 |
|  | 17 | 维护及散热器清洗 |  | 台 | 3 | 2 | 6 |  | 每年2次 |
| 主体楼负三：1号VT37*1台（3.7KW*10），2号WE37*1台（3.7KW*10），2台机皮带不同 | 1 | 英格索兰空气过滤器 | 24262784 | 个 | 4 | 2 | 8 | 2000 | 每台两个，每年换2次 |
|  | 2 | 英格索兰皮带 | XPZ1080/3VX425*20条+XPZ1162/3VX455*20条 | 条 | 40 | 1 | 40 | 6000 | 每台10个主机2个皮带，一年一换 |
|  | 3 | 三级过滤器滤芯 | UTF-07VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 一年两换 |
|  | 4 | 二级过滤器滤芯 | UTF-07VH | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 一年两换 |
|  | 5 | 二级过滤器滤芯 | UTF-07VA | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 一年两换 |
|  | 6 | ATS管道过滤器(3级支路) | F0206M | 个 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 7 | ATS灭菌管道过滤器 | F0206MV | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 一年一换 |
|  | 8 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 4 | 1 | 4 |  | 一年一换 |
|  | 9 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 2 | 2 | 4 |  | 每年2次 |
| 英东楼负一楼：2台WE37-10（3.7KW*10），2024年新机 | 1 | 英格索兰空气过滤器 | 24262784 | 个 | 4 | 2 | 8 | 2000 | 每台两个，每年换2次 |
|  | 2 | 英格索兰皮带 | 3VX425/XPZ1077LP | 条 | 40 | 1 | 40 | 2000 | 每台10个主机2个皮带，一年一换 |
|  | 3 | 一级过滤器滤芯 | ZDH50-AO | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 4 | 二级过滤器滤芯 | ZDH50-AA | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 5 | 三级过滤器滤芯 | ZDH50-AR | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 6 | 四级过滤器滤芯 /灭菌 | ZD50-ARR | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 7 | 吸干机氧化铝 | ZD50*2台 | KG | 100 | 1 | 100 | 16000 | 二年一换 |
|  | 8 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 2 | 2 | 4 |  | 每年2次 |
| 东一号负一楼：2台W17i-A10*2台，2024年新机 | 1 | 英格索兰空气过滤器 | UTS6508-620 | 个 | 6 | 2 | 12 | 4000 | 每台3个，每年换2次 |
|  | 2 | 英格索兰皮带 | 3VX560H | 个 | 12 | 1 | 12 | 2000 | 每台3个主机共6个皮带，一年一换 |
|  | 3 | 一级过滤器滤芯 | ZDH30-AO | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 4 | 二级过滤器滤芯 | ZDH30-AA | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 5 | 三级过滤器滤芯 | ZDH30-AR | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 6 | 四级过滤器滤芯 /灭菌 | ZD30-ARR | 个 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 支路，一年一换 |
|  | 7 | 吸干机氧化铝 | ZD30*2台 | KG | 60 | 1 | 60 | 16000 | 二年一换 |
|  | 8 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 每年2次 |
| 口腔中心：UW16.5*1台 | 1 | 空气过滤器 | 6508-620 | 个 | 6 | 2 | 12 | 2000 | 3个主机共6个，一年2次 |
|  | 2 | 皮带 | XPZ1387 | 条 | 6 | 1 | 6 | 6000 | 3个主机2条/台，一年1次 |
|  | 3 | 管道过滤器滤芯(1级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 4 | 管道过滤器滤芯(3级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 5 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VH | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 6 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VA | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 7 | 灭菌过滤器滤芯 | ZVA-02 | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 8 | 吸干机氧化铝 | UTF-02W*1台/佑侨 | 公斤 | 50 | 1 | 50 | 16000 | 1年1次，本期需更换 |
|  | 9 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 4 | 1 | 4 |  | 1年1换 |
|  | 10 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 1 | 2 | 2 |  | 每年2次 |
| 惠福分院;VT7*1台 （3.7KW*2个） | 1 | 英格索兰空气过滤器 | 24262784 | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 2个机头轮用，一年2换 |
|  | 2 | 英格索兰皮带 | 3VX455/XPZ1162 | 条 | 4 | 1 | 4 | 6000 | 2个机头2条/个，一年1换 |
|  | 3 | 管道过滤器滤芯(1级） | UTF-02VG | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 4 | 管道过滤器滤芯(3级） | UTF-02VG | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 5 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VH | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 6 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VA | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 7 | DH灭菌过滤器滤芯 | ZVA02 | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 8 | 吸干机氧化铝 |  | 公斤 | 60 | 1 | 60 | 16000 | 1年1次，本期需更换，上次2024-5月 |
|  | 9 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 4 | 1 | 4 |  | 1年1换 |
|  | 10 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 1 | 2 | 2 |  | 每年2次 |
| 东二号楼：2台WE15（3.7KW*4个/台） | 1 | 英格索兰空气过滤器 | 24262784 | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 两台主机轮用，2个/台，1年2换 |
|  | 2 | 英格索兰皮带 | XPZ1080/3VX425 | 条 | 16 | 1 | 16 | 6000 | 两台主机轮用，每台4机头2皮带 |
|  | 3 | 管道过滤器滤芯(1级） | FA110G | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 两支路轮用，每路1支 |
|  | 4 | 管道过滤器滤芯(2级） | FA110H | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 两支路轮用，每路1支 |
|  | 5 | 管道过滤器滤芯(2级） | FA110D | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 两支路轮用，每路1支 |
|  | 6 | 管道过滤器滤芯(3级） | FA110A | 支 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 两支路轮用，每路1支 |
|  | 7 | DH灭菌过滤器滤芯 | F150IU | 支 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 8 | 维护及清洗散热器 |  | 台 | 2 | 2 | 4 |  | 每年2次 |
| 广湾生殖中心UW11-8*1台 | 1 | 空气过滤器 | 6508-620 | 个 | 4 | 2 | 8 | 2000 | 2个主机共4个，一年2次 |
|  | 2 | 皮带 | XPZ1340/3VX530 | 条 | 4 | 1 | 4 | 6000 | 2个主机2条/台，一年1次 |
|  | 3 | 管道过滤器滤芯(1级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 4 | 管道过滤器滤芯(3级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 5 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VH | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 6 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VA | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 7 | 灭菌过滤器滤芯 | ZVA-02 | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 8 | 吸干机氧化铝 | UTF-02W*1台/佑侨 | 公斤 | 50 | 1 | 50 | 16000 | 1年1次 |
|  | 9 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 4 | 1 | 4 |  | 1年1换 |
|  | 10 | 维护及清洗散热器 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 每年2次 |
| 合群口腔UW11-8*1台 | 1 | 空气过滤器 | 6508-620 | 个 | 4 | 2 | 8 | 2000 | 2个主机共4个，一年2次 |
|  | 2 | 皮带 | XPZ1340/3VX530 | 条 | 4 | 1 | 4 | 6000 | 2个主机2条/台，一年1次 |
|  | 3 | 管道过滤器滤芯(1级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 4 | 管道过滤器滤芯(3级） | UTF-02VG | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 5 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VH | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 6 | 管道过滤器滤芯(2级） | UTF-02VA | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 7 | 灭菌过滤器滤芯 | ZVA-02 | 个 | 1 | 2 | 2 | 4000 | 1年2换 |
|  | 8 | 过滤器排污阀 |  | 个 | 4 | 1 | 4 |  | 1年1换 |
|  | 9 | 维护及清洗散热器 |  |  | 1 | 2 | 2 |  | 每年2次 |
|  | 正压系统总计量 |  |  |  |  |  | 760 |  |  |

2、负压系统运行所需耗材统计更换量参考表

| 位置 | 序 号 | 耗材名称 | 参考型号 | 单位 | 设备数量 | 年更换次数 | 年度数量 | 使用时间/小时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体楼负三负压：VTZ22-2S-PM*1台 | 1 | 真空冷却液 | SA2S-220/4L | 桶 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 螺杆主用机，4次/年 |
|  | 2 | 真空润滑脂 | SA2S-400 /400G | 支 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 螺杆主用机，4次/年 |
|  | 3 | 皮带 | XPB1650 | 条 | 3 | 1 | 3 | 6000 | 螺杆主用机，1次/年 |
|  | 4 | 皮带 | XPB2170/5VX860 | 条 | 3 | 1 | 3 | 6000 | 螺杆主用机，1次/年 |
|  | 5 | 空气过滤器 | SBL02 | 个 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 螺杆主用机，4次/年 |
|  | 6 | DH灭菌过滤器滤芯 | ZVA-091 | 5支/套 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 螺杆主用机，2次/年 |
|  | 7 | DH灭菌过滤器滤芯 | ZVA-051 | 个 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 旋片备用机，1次/年 |
|  | 8 | 保养及清洗 |  | 台 | 1 | 2 | 2 |  | 2次/年 |
| 东一号楼负压：QVC-302*1台 | 1 | 油气分离器 | 532000508 | 个 | 3 | 1 | 3 | 4000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 2 | 机油过滤器 | W940 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 3 | 空气过滤器 | 53200004 | 个 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 4 | 真空泵油 | VM100 | 桶 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 5 | 灭菌过滤器芯 | ZVA-051 | 支 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 总管路，2次/年 |
| 科教楼负压：QVC-302*2台，VT22-PM*1台 | 1 | 油气分离器 | 532000508 | 个 | 6 | 1 | 6 | 4000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 2 | 机油过滤器 | W940 | 个 | 2 | 1 | 2 | 2000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 3 | 空气过滤器 | 53200004 | 个 | 2 | 1 | 2 | 2000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 4 | 真空泵油 | VM100 | 桶 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 油机备用机,1次/年 |
|  | 5 | 灭菌过滤器芯 | ZVA-091 | 5支/套 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 总管路，2次/年 |
|  | 6 | 灭菌装置EGP400 预过滤网 |  | 个 | 1 | 2 | 2 |  | 更换2次/年 |
|  | 7 | 灭菌装置EGP400 活性炭滤芯 |  | 个 | 1 | 2 | 2 |  | 更换2次/年 |
|  | 8 | 镇流器 |  | 个 | 6 | 1 | 6 |  | 更换1次/年 |
|  | 9 | 强紫外臭氧灯管 |  | 个 | 6 | 1 | 6 |  | 更换1次/年 |
|  | 10 | 空气过滤器 | G-0204 | 个 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 螺杆主用机，4次/年 |
|  | 11 | 机油过滤器 | G-0103 | 个 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 螺杆主用机，4次/年 |
|  | 12 | 油气分离器 | G-0303 | 个 | 12 | 2 | 24 | 4000 | 螺杆主用机，2次/年 |
|  | 13 | 真空泵专用油 | G-0401,20L/桶 | 桶 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 螺杆主用机，2次/年 |
| 惠福负压：ATLAS/GVS100A（2个主机 ） | 1 | 油气分离器 |  | 个 | 4 | 1 | 4 | 4000 | 两台主机轮用，1次/台.年 |
|  | 2 | 机油过滤器 |  | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 更换2次/年 |
|  | 3 | 空气过滤器 |  | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 更换2次/年 |
|  | 4 | 真空泵油 |  | 桶 | 2 | 1 | 2 | 4000 | 更换1次/年 |
|  | 5 | 灭菌过滤器芯 | ZVA-011 | 支 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 更换2次/年 |
| 生殖中心负压：HQYLM50（2个主机 ） | 1 | 油气分离器 | 731468 | 个 | 6 | 1 | 6 | 4000 | 1次/台.年 |
|  | 2 | 空气过滤器 | F002 | 个 | 2 | 2 | 4 | 2000 | 更换2次/年 |
|  | 3 | 真空泵油 |  | 桶/5L | 2 | 1 | 2 | 4000 | 更换1次/年 |
|  | 4 | 灭菌过滤器芯 | HQCL | 支 | 2 | 2 | 4 | 4000 | 更换2次/年 |
|  | 负压系统总计量 |  |  |  |  |  | 137 |  |  |

注：1、以上报价已含运输费、废品处理费、加班费、保险费等一切费用；

2、质保期 1 年， 备货期：       天，工期：        天（原则上是分两批次进行，计算、累加总用工期）；

3、项目结算按工程实际完成量的发包方审核为准。