附件1

英东楼心外重症监护一科净化风柜改造需求书

一、项目背景

英东楼复苏室净化空调深度除湿系统和电极式加湿器故障已无法投入使用。设备已投入使用超过20年，经常出现自控系统控制器故障、继电器失灵、温（湿）度感应器灵敏失灵、水阀关闭不全等老化故障。

二、项目需求

1、拆除现有老化的控制柜，并清理至医院指定位置。

2、更换新的智能控制柜，要求性能稳定、性价比较高的专业公司生产。参考品牌：雅士、雅坤、同方、路恒。控制柜选用的接触器、开关等电气元件选用：ABB或施耐德或西门子等一线品牌。

3、拆除现有故障的深度除系统，更换新的深度除湿系统。参考品牌：雅士、雅坤、同方。

4、更换温湿度传感器，为避免不兼容的情况，选用西门子温湿度传感器。

5、更换与现有电动水阀相匹配的水阀执行器。

6、利用现有安装和使用条件，不改动其它控制设备设施。并保持与现有设备协调。

7、项目报价包括拆旧设备、安装新控制柜；旧设备拆卸后按发包人要求运送到院内指定位置。

8、符合消防、环保静噪声需求。

三、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术室建设标准》等相关规范。保修期：验收合格后质保期3年。

1、控制柜的设备配置与功能

| 序号 | 设备名称 | 设备配置 | 功能简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 控制柜，电源空气开关及二次控制回路（主要电气元件采用ABB或施耐德或西门子等品牌产品，辅件选用国产知名品牌） | 三相电源供给，电源正常、机组起停及工作指示，紧急停车，消防连锁等功能 |
| 2 | PLC控制器及传感器 | SIEMENS可编程逻辑控制器PLC，组合式风道温湿度传感器，空气压差开关 | 根据采集风道单个检测点温湿度控制，机组缺风、高温报警自动关闭制冷、加热、加湿等设备 |
| 3 | HMI(人机界面) | MCGS七寸触摸屏 | 液晶显示操作面板（带背光）具备强大的图像显示和数据处理功能。具有保护功能。 |
| 4 | 送风机控制（人机界面手动调节） | 变频器，微型断路器 | 根据现场工况手动在人机界面上调整变频器频率 变频器内置缺相、错相、过流、故障等功能 |
| 5 | 应急通风控制 | 选择开关，交流接触器，热继电器，机械连锁 | 当变频器故障时应急起动 |
| 6 | 排风机控制 | 中间继电器（不含排风机起停强电回路） | 预留起停干接点信号，随机组起停 |
| 7 | 冷(热)水盘管 | 阀体以及执行器客户自备，模拟 量控制，温度开关 | 根据采集风道单个检测点温湿度，比例积分连续调节冷热水量，冷热水手动/自动识别转换控制模式 |
| 8 | 电加热控制 | 微型断路器，交流接触器 | 二进制分级分步投入电加热，高温保护及报警指示 |
| 9 | 电极加湿器 | 加湿器控制信号：0-10 VDC 电加热13.5KW，分三级 | 比例积分连续调节加湿器的投入量，0-10 VDC控制信号由PLC控制器直接提供 |
| 10 | 过滤器报警控制 | 空气压差开关 | 中效滤网堵塞报警指示, |
| 11 | 新风阀控制 | 开关式电动风阀执行器(买方自备) | 与送风机联锁 |
| 12 | 抽湿再热 | 微型断路器,中间继电器（抽湿再 热装置自带控制） | 1.与风机连锁起停 2.抽湿再热控制系统按标准控制，控制元器件，控制板安装于自控控制柜内。 |
| 13 | 通讯接口 |  | 预留Modbus-Rtu通讯协议 |

2、深度除湿

1）表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率。

2）集水管采用紫铜管（镀锌钢管），进出水接管采用无缝钢管。

3）所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

4）表冷器下面配置有凝水盘，水沿高度不低于50mm，水盘材质选用SUS304不锈钢材质。

5）深度除湿系统：除湿能力强，系统结构简单，安装便捷，维护管理方便。具有可靠性高、节能舒适、启动运行平稳、回油好、噪声低等优势。

6）在新风工况波动大、变风量运行、低负荷等各种恶劣的工况下稳定运行，并保持稳定的温湿度控制。

3、电级式加湿器

1）采用电极式加湿器，产品为清洁节能型产品。要求湿度控制精度±10%以内。

2）加湿器应能做到蒸汽输出量在0-100%间线性可调。

3）加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号。

4）为保证洁净加湿，消除异味，并降低故障率，加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施。

5）加湿器有电气安全保护，及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。

4、电加热

1）机组内应配备辅助电加热，以适应过渡季或再热所需。

2）电加热器采用PTC陶瓷发热无件，无高温烧红危险，具有可靠的安全性能。

3）电加热的散热片选用机械压紧式，以保证在运行时不得产生异味。

4）有机组启停联锁控制，防止无风投入。

5）必须安装温度过高断电装置，以确保过热现象。

6）采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过3摄氏度，以保证室内温度的稳定控制。

附件2：

主要材料数量配置参考表

| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度除湿系统 | 内置型 | 台 | 1 | 3HP*2 |
| 旧深度除湿系统拆除 |  | 台 | 1 |  |
| 净化控制柜 | S7-200 CPU SR30 | 台 | 1 |  |
| 旧自控柜拆除、垃圾清理 |  | 台 | 1 |  |
| 温湿度传感器 | QFM2160 | 个 | 1 |  |
| 电极式加湿器 | AEH1534-CL | 个 | 1 |  |
| 水阀执行器 | SAX61.03 | 个 | 1 |  |
| 缺风报警压差开关 | 0-20Pa | 个 | 1 |  |
| 中效报警压差开关 | 200Pa | 个 | 1 |  |
| 手机远程监控报警 | 监控报警 | 项 | 1 |  |
| 自控系统调试 |  | 台 | 1 |  |
| 电线、电缆等辅材 |  | 项 | 1 |  |

附件3：

项目分项报价参考表

| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度除湿系统 | 外置型 | 台 | 1 |  |  |  |
| 旧深度除湿系统拆除 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 净化控制柜 | S7-200 CPU SR30 | 台 | 1 |  |  |  |
| 旧自控柜拆除、垃圾清理 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 温湿度传感器 | QFM2160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 电极式加湿器 | AEH1534-CL | 个 | 1 |  |  |  |
| 水阀执行器 | SAX61.03 | 个 | 1 |  |  |  |
| 缺风报警压差开关 | 0-20Pa | 个 | 1 |  |  |  |
| 中效报警压差开关 | 200Pa | 个 | 1 |  |  |  |
| 手机远程监控报警 | 监控报警 | 个 | 1 |  |  | 有效期5年 |
| 自控系统调试 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 电线、电缆等辅材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价已含加班费、保险费等一切费用；

2、项目结算按工程实际完成量。

附件4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 质保期 | 货期及工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2025年  月   日

报价联系人：

联系人电话：