2026年度生殖中心高效空气过滤器更换项目技术需求书

我院拟进行生殖中心高效空气过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：2026年度生殖中心空气过滤器更换项目

二、项目范围：广湾18商务港3-4层生殖中心

三、项目数量：详见附表1

四、报价方式：按附表2、附表3

五、项目需求：

1、广湾18商务港3-4层生殖中心需按使用科室协调的时间和计划完成空气过滤器更换；

2、符合现用净化区域、净化等级、规格、型号等要求；

3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；

4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；

5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。

6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。

7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

8、根据生殖中心的安装实际需要，供应商须配置1名高级技师（一级）或以上技能等级的装配钳工和1名高级技师（一级）或以上技能等级加工中心操作工随每批订货到场安装，并负责收集所采购过滤器的使用情况、质量情况等信息，实现与相关使用科室及时进行沟通及反馈，做好后续跟踪服务工作，并将相关情况及时报告医院机电维修科管理负责人。（注：提供上述人员的职业技能等级类证书复印件及技能人才评价证书全国联网查询系统上的查询截图（网址以http://zscx.osta.org.cn/为准。

9、供应商重点设备完备(风量罩、风速仪、照度计、噪音计、差压计、数显温湿度计、尘埃粒子计数器、臭氧气体分析仪、空气离子测试仪、激光粉尘仪，辐射剂量报警仪)齐全，并提供具有经CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的有效的检定或校准证书复印件并加盖供应商公章)。(检测指标如下:A:温湿度、B:照度、C:噪声、D:尘埃粒子、E:压差、F:换气次数或风速)

六、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后一年质保期。

(一)空气过滤器要求

  - 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥及以上品牌。

  - 无隔高效过滤器	级别：H14-99.995@MPPS

  - 专业制造技术确保V型通道的有效利用，每10公分保持26-30折的间距，保证达到风量要求，热熔胶分隔间距25.4mm；

  - 铝型材外框，表面阳极处理，进出风面带喷塑金属护网；

  - 特有的无缝密封技术，弹性好，不变形，不脱落，安装使用不会泄漏；

  - 密封条抗老化技术，不变形，过滤器风量大，阻力小，使用寿命长；

  - 构成材料及相关参数：

- 滤材：超细玻璃纤维滤纸，进口HV品牌

- 框材：铝合金型材

- 密封胶：PU双组份聚氨酯胶

- 分隔物：EVA热熔胶

- 护网：喷塑金属护网

- 过滤效率：H14（99.9995%@0.3um）

- 初阻力：170pa

- 使用最高温度：70 ℃

- 使用最高湿度：100%

  - ★须通过UL900阻燃等级等级认证，提供相应证明.

  - ★为保证过滤器在现场长期使用过程中不滋生细菌，过滤器滤纸内采用INTERSEPT抗菌剂，可以抑制滤纸上的有机物滋生，添加抗菌剂的过滤器灭菌效果（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）须提供第三方测试报告证明。

七、验收标准

按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。

附表1：

更换数量需求表

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 需求量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无隔板高效过滤器 | 320x320x90 | 14 | H14无隔板高效过滤器320x320x90 |
| 2 | 无隔板高效过滤器 | 484x484x90 | 15 | H14无隔板高效过滤器484x484x90 |
| 3 | 无隔板高效过滤器 | 610x610x90 | 22 | H14无隔板高效过滤器610x610x90 |
| 4 | 高效过滤器 | 416x872x69 | 20 | H14 4000m3/H |
| 5 | 层流天花高效过滤器 | 1196*346*69 | 20 | H14 |
| 6 | 层流天花高效过滤器 | 946*462*69 | 10 | H14 |
| 7 | 圆筒式化学过滤器CT | M-CT01-PM850-450xФ145(B5/ABS) | 128 | 分子过滤器 |

附表1中洁净依据：

一、根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，阻力超过设计初阻力160Pa及因生殖中心科室使用特殊要求1年内宜更换。

二、具体型号、尺寸、效率等级等以实际位置为准。

三、质保期1 年， 备货期：25 天，施工期： 2  天（或按院方通知需求进行施工更换）。

附表2：

报价单价组成表和汇总表

| 序号 | 名称 | 效率 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无隔板高效过滤器 | 320x320x90 | 14 |  |  | H14无隔板高效过滤器320x320x90 |
| 2 | 无隔板高效过滤器 | 484x484x90 | 15 |  |  | H14无隔板高效过滤器484x484x90 |
| 3 | 无隔板高效过滤器 | 610x610x90 | 22 |  |  | H14无隔板高效过滤器610x610x90 |
| 4 | 高效过滤器 | 416x872x69 | 20 |  |  | H14 4000m3/H |
| 5 | 层流天花高效过滤器 | 1196*346*69 | 20 |  |  | H14 |
| 6 | 层流天花高效过滤器 | 946*462*69 | 10 |  |  | H14 |
| 7 | 圆筒式化学过滤器CT | M-CT01-PM850-450xФ145(B5/ABS) | 128 |  |  | 分子过滤器 |

注：1、更换结算以实际更换量为准。

2、以上报价包括税费、加班费、运输费、保险费、废品处理费、质保期内的每年一次检测报告等一切费用。

附表3

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 货期及工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2025年  月   日

报价联系人：

联系人电话：