广东省人民医院英东楼手术室器械清洗室纯水设备更换耗材及维保项目技术需求及分项报价
一、项目概况：

负责现有0.5t/h设备及耗材维护全保服务，包括但不限于对设备进行维护、保养、耗材及配件更换，保证水质符合《中华人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016》第二部分清洗用水要求及内镜清洗机符合WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范。

为保证设备更换质量：服务厂家需要具备涉水批件
二、具体内容及工作要求：

1、供应商定期派人到现场为设备作保养及维护，以保证甲方正常使用设备。设备是反渗透装置，产水量≥500L/h，水质符合《中华人民共和国卫生行业标准WS310.2-2016》第二部分灭菌用水要求。及内镜清洗机符合WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范。
2、中标厂家中标后，需要保证设备水质和水量达到要求，无论以前设备合不合格，中标厂家均需要按招标要求保证设备正常。供应商可以对设备进行免费改造，改造前需先提供0.5吨/小时备用设备供医院使用，并且不能影响科室正常工作。

3、日常保养内容：

（1）每月为设备检测电导率、压力表、前处理控制器、设备运行情况，并出具一张检测设备运行情况表。

（2）定期更换设备耗材,换滤芯，平时加盐等均由维保供应商全部完成。

（3）维保供应商每月自行检测一次前处理的余氯，硬度，并做好记录。

（4）设备日常维修，主要包括：设备漏水、设备异常等。

（5）设备耗材及设备需要维修及更换全部由维保供应商负责（含专用软化盐）。

（6）维保供应商在接到医院电话维修设备时，需要30分钟电话响应，设备有问题需要2小时内到达现场，4小时内解决科室用水问题，24小时内解决设备问题；

（7）设备及管网需要消毒只能晚上进行，用水必须保证水质合格，医院每月抽检水样，系统平时运行不能投加任何化学药品，RO膜有质量问题必须予以更换。

（8）维保期内需全部更换设备同型号耗材。
三、设备维保时间为：壹年。

四、维保责任要求
1、院方使用科室只负责开机和关机及认为有需要的记录和检测，其他全部事情由维保单位完成。科室检测不合格（如余氯/硬度等）通知维保供应商处理，且水质检测不合格≥3次，扣维保费用1000元/次。
2、维保供应商因水质或设备问题导致科室投诉三次及以上，院方可单方面解除合同，并有权要求退还相应进度的维保费用。
3、为了保证设备质量，维修配件及设备耗材只能更换原品牌的产品（或同级别的耗材）。
五、设备清单与常用耗材（参考）更换报价
1、现有设备清单

	序号
	标准配置名称
	规格型号
	数量
	产地或品牌
	说明

	1
	多介质过滤器
	MF-300
	1套
	奇美源 
	

	2
	活性炭过滤器
	CF-300 
	1套
	奇美源
	

	3
	软化装置
	SF-300 
	1套
	奇美源
	

	5
	保安过滤器
	QM MF-20
	1套
	奇美源
	

	7
	高压泵
	CR3 
	1台
	格兰富
	

	8
	反渗透装置
	RO-500
	1套
	美国杜邦
	

	11
	纯水箱
	SST-500
	1套
	
	

	12
	纯水泵
	CMI3
	1台
	格兰富
	

	12
	系统连接管件
	DN20-DN32
	1套
	 
	

	14
	西门子电控系统
	采用PLC+7寸彩屏
	


2、常用纯水设备耗材（参考）更换单价
	产品名称　
	规格型号
	数量
	使用寿命
	单价（元/支）
	小计（元）

	多介质过滤器
	MF-300
	1桶
	1年
	
	

	活性炭
	CF-300
	1桶
	1年
	
	

	软化装置(含盐)
	SF-300
	1桶
	1年
	
	

	PP滤芯
	20*5
	5支
	3个月
	
	

	反渗透膜
	BW30-400
	2支
	1年
	
	

	压力液控制器
	0-0.6Mpa
	3个
	10000次/更换
	
	

	液位开关
	0-3米
	2个
	10000次/更换
	
	

	合计
	
	
	
	
	


使用寿命：与自来水水质、设备维护、设备运行情况等有关，具体更换时间以耗材实际使用时间为准。

3、维护保养报价表
	设备名称
	品牌型号
	维保项目说明
	保养频率
	单价
	小计

	纯水设备
	RO-500
	维保包含耗材更换、维修配件、日常巡检维护等
	12次/年
	
	

	
	更换耗材与维护保养费合计
	
	

	维保总报价
	年维保服务费：大写（人民币）：                小写金额：          元
（含增值税、运输费、安装费、调试费、维修所需备件、耗材费以及人工等所有相关费用）


                   报价单位（盖章）：

                   负责人（或联系人）：

                   联系电话：
2026年    月     日
