智慧后勤运营管理平台配套设备采购项目

- 项目名称

项目名称：智慧后勤运营管理平台配套设备采购项目。

- 项目内容

本项目所采购设备信息如下，设备具体安装位置以施工时实际情况为准，设备所采集数据需接入医院智慧后勤运营管理平台，实现数据互联互通。

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力传感器1 | - ▲量程：0～40MPa 2. 压力精度：±0.5%FS 过载压力：200% 接口类型：二线制4～20mA或RS485 工作电压：DC24V 响应时间：≤1ms 防护等级：≥IP65 | 21 | 台 |
| 2 | 压力变送器 | 1. ▲量程：0～1.6MPa 2. 压力精度：±0.5%FS 过载压力：200% 接口类型：二线制4～20mA或RS485 工作电压：DC24V 响应时间：≤1ms 防护等级：≥IP65 | 64 | 台 |
| 3 | 压力传感器2 | 1. ▲量程：0～1.6Mpa 2. 精度：0.5% FS 灵敏度温度漂移：±0.03%FS/℃ 过载压力：200% FS 输出信号：4～20mA 工作温度：-40～85℃ | 11 | 台 |
| 4 | 智能差压计 | 1. ▲差压传感器测量范围：0～0.35MPa 2. 差压传感器精度：±0.5%FS 压力传感器精度：±0.5%FS 有线信号输出：二线制4～20mA或RS485 工作电源：DC24V 压力传感器测量范围：0～4MPa 工作温度：-20℃~+70℃ 防护等级：≥IP65 | 2 | 台 |
| 5 | 涡街流量计1 | 1. 精确度等级：1.0 公称压力：1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa 及以上 被测介质温度：-40℃~350℃ 供电电源：12~24VDC | 3 | 台 |
| 6 | 热式流量计 | 1. ▲流速范围：0.6～60Nm/s 2. 连接方式：外螺纹连接 响应速度：≤0.1S 精度等级：±1.5%RD±0.3%FS 信号接口：二线制4～20mA或RS485 电源：15~32V DC | 8 | 台 |
| 7 | 涡街流量计2 | 1. 电气接口：内螺纹M20*1.5 接口类型：二线制4~20mA或RS485 工作电压：DC24V 精度：1.5级 工作温度：-20~+65°C | 5 | 台 |
| 8 | 插入式温度传感器加采集模块 | 1. 输出类型：二线制4-20mA或RS-485 工作电压：DC24V 测量范围：-40℃~80℃ 安装方式：插入式安装 | 36 | 个 |
| 9 | 医废转运车 | 1. ▲净容积：≥800L 2. ▲称重量程：≥300KG 3. ▲身份识别：支持扫二维码、智能卡等方式 4. LCD信息显示屏：≥7英寸 重力传感器：≥1个 读卡频率：13.56MHz 通讯延迟：≤15s 电池容量：40Ah 电池充电器输出电压：AC220V 制动方式：电子刹车/脚踏刹车 助力电机工作电压：DC24V 助力电机单机功率：325W 助力电机数量：≥2个 行进方向：前进、后退 消毒方式：臭氧消毒 工作温度：-20℃~+40℃ 工作湿度：20% ~ 80%RH 网络模式：支持无线/有线接入 紧急制动：车身配有紧急制动按钮 防撞设计：车身配有防撞装置 防撞导向轮：车身配有防撞导向轮 排污口设计：车厢底部设有专门的排污口 | 10 | 台 |
| 10 | 光模块 | 1. 接口类型：双芯LC接口 传输速率：1Gbps 波长：1310nm 安装方式：卡槽安装 | 114 | 个 |
| 11 | 网络传输 设备 | 1. ▲交换容量：≥672Gbps 2. ▲转发性能：≥126Mpps 3. ▲接口类型：8个10/100/1000Base-T Combo,16个千兆SFP,4个万兆SFP+ 4. MAC地址表：≥16K ARP表项：≥4K CPU保护：支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 云平台管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX 堆叠：支持设备堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机 VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN、支持基于MAC的VLAN 组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 路由协议：支持IPv4静态路由、OSPF；支持Ipv6静态路由、RIPng、OSPF v3 访问控制策略：设备端口支持同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能；支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能；支持对端口入方向、出方向进行速率限制 探测协议：支持 LBDT、L2PT、DLDP、SmartLink、MonitorLink 电源：内置 AC 电源 管理和维护：支持 SNMPv1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；支持 RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析，便于网络优化和改造；支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障； 节能：符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 | 9 | 个 |

说明：所采购设备均涵盖设备调试、施工等工作。

- 项目工期

- 乙方需3个月内完成设备供货、安装，确保设备运作正常。

- 设备运行3个月以上无故障出现，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

# 项目实施期内承建商提供专职工程师驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

# 在项目实施前，结合院方项目需求，根据《网络安全等级保护制度》自评等保级别。需向医院提交设计方案进行安全评审，保证安全技术措施同步规划，系统建设根据信息系统安全等级保护要求进行建设。

# 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

# 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。包括数据库与开发技术培训、系统维护培训、高级用户培训、用户培训，并保证培训效果。

# 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

# 维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为48个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及硬件故障修复以及故障情况下的现场问题解决。

# 维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员,提供7*24小时响应服务。

# 在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

# 超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同硬件部分金额的3%。

- 合同款支付方式

（一）合同签订后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付合同总金额的10%。

（二）硬件验收通过后，在收到承建商开具相应金额正式发票后，支付至合同硬件部分结算审核价的100%。