机械停车位超高限位装置（对射光电传感器）

采购需求书

- 项目基本信息

1.项目地点：广东省人民医院东病区地下停车场

2.项目概况：为满足《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）及特种设备年审要求，对现有升降横移式机械停车位加装超高限位检测装置（对射光电传感器），实现超高车辆识别、声光报警及设备联锁停机，保障设备运行安全，符合医院使用环境。

二、采购内容及数量

本次采购包含设备供货、安装、调试、与原机械停车设备对接、验收、培训及质保服务，具体如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对射光电传感器（含发射端 + 接收端） | 对射型、DC24V、IP67、红外调制光 | 套 | 13 | 含安装支架、固定件 |
| 2 | 安装辅材 | 支架、线槽、电缆、接线端子等 | 批 | 1 | 含布线及接线 |
| 3 | 系统对接与调试 | 接入原停车设备 PLC，实现联锁停机 | 项 | 1 | 不改动原设备安全回路 |
| 4 | 验收及资料 | 含合格证、检测报告、竣工图等 | 项 | 1 | 满足特检院验收 |

三、技术参数要求

（一）对射光电传感器

1.类型：对射型光电开关

2.检测距离：≥2m。

3.工作电压：DC 24V

4.输出信号：NPN/PNP 可选，支持常开/常闭

5.防护等级：IP67及以上

6.光源：红外调制光（不可见光），抗太阳光、灯光干扰

7.响应时间：≤1ms

8.工作温度：-10℃～+60℃

（二）声光报警

1.功能：与现有机械停车位声光报警器联动，超高检测触发后持续声光报警，直至车辆驶离、报警解除

（三）系统功能要求

1.限高设定：按车位设计限高（1.55m），现场可微调

2.联锁控制：检测到超高→声光报警→设备禁止启动/立即停机，无法执行升降/横移动作

3.信号接入：不破坏原设备安全回路，无缝接入现有PLC，不影响原设备功能

4.状态显示：报警状态可在现场操作盒或中控界面提示

5.稳定性：连续工作无故障，适应医院24小时运行、低噪、平稳要求

四、商务要求

1.报价要求：

（1）报价为含税全包价（含设备、运输、安装、调试、辅材、验收、培训、质保、税费等所有费用）；

（2）提供增值税专用发票。

2.交货及工期：（1）交货期：接采购人通知5个日历日内到货；

（2）安装调试：到货后2个日历日内完成安装、调试及与原系统对接；

（3）整体验收：完工后2个日历日内配合采购人及特检院完成验收。

3.质保期：自验收合格之日起≥2 年（传感器全免费保修，含上门维修、更换配件）。

4.售后服务：

（1）提供7×24小时技术支持；

（2）故障响应：市区4小时内到达现场处理；

（3）免费操作培训1次（现场讲解+实操）。

5.供应商资格要求：

（1）具有独立法人资格，营业执照经营范围含停车设备/机电设备安装/自动化控制系统相关内容；

（2）具有同类机械车库限位装置安装业绩（需提供合同或验收证明复印件）；

（3）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信名单，无重大安全事故记录。

五、验收标准

1.符合国家及行业标准：

2.现场验收：（1）设备外观完好、安装牢固、布线规范；（2）超高测试：高于限高车辆驶入→声光报警+设备停机；车辆驶离→报警解除、设备恢复正常；（3）信号稳定：连续测试≥10 次，无误报、漏报；（4）提供资料：合格证、出厂检测报告、接线图、培训记录等一式两份

3.最终验收：通过特种设备检验研究院年度检验或专项验收，取得合格结论。

六、其他要求

1.施工期间遵守医院管理规定，文明施工、安全施工，做好现场防护，避免噪音及粉尘影响医疗环境；

2.施工中不得损坏原有建筑、管线及设备，如有损坏由供应商负责修复并承担费用；

3.未尽事宜由双方协商解决，按国家相关法律法规执行。