锅炉房、一号楼机房管道燃气安全设施   改造项目需求书

一、项目概况

1.项目名称：广东省人民医院锅炉房管道燃气安全设施改造项目

2.项目地点：广东省人民医院院内锅炉房（含主锅炉房、东一号楼负一层热水锅炉房）

3.项目背景：为消除燃气安全隐患，提升锅炉房燃气系统的安全监测与应急处置能力，保障医院运行及人员安全，需对现有锅炉房管道燃气安全设施进行改造升级。

4.项目工期：自合同签订之日起 15 日历天内完成全部设备供货、安装、调试及验收工作。

5.质保要求：项目整体质保期不少于 1 年，质保期内设备故障、安装问题由供应商免费维修或更换。

二、项目建设目标

通过本次改造，实现以下目标：
1.更换老旧燃气电磁阀，保障燃气管道的紧急切断功能，满足停电自动关闭的安全要求；

2.升级锅炉房燃气泄漏探测系统，实现燃气泄漏实时监测、声光报警及远传报警；

3.搭建 4G 云智能声光报警系统，实现报警信号的远程传输与集中管理；

4.完成全部设备的安装调试，确保系统稳定可靠运行，符合国家及行业燃气安全相关规范。

三、改造内容与技术要求

（一）主锅炉房改造内容

	序号
	设备 / 项目名称
	技术参数与要求
	数量
	备注

	1
	燃气电磁阀
	规格：DN150，工作电压 220V，停电自动关闭型；需适配现有燃气管道，材质符合燃气管道安全标准；厂家：磐恒、欧好、汉特姆
	1 个
	含拆除旧设备、安装新设备、调试

	2
	燃气探测器带声光报警器
	配套主机 ，具备燃气泄漏浓度监测、本地声光报警功能，支持远传报警信号输出；厂家：坤安，汉威，安可信
	2 套
	含拆除旧设备、安装新设备、线路连接调试

	3
	4G 云智能声光报警系统
	型号：KA-FXCD10；支持 4G 网络传输报警信号，可实现远程报警通知，具备本地声光报警功能；厂家：坤安，汉威，安可信
	1 套
	含安装、调试、平台对接

	4
	设备更换安装人工费
	含上述设备的拆除、安装、线路改造、系统调试及现场清理等全部人工工作
	按实际施工需求配置
	-


（二）东一号楼负一层热水锅炉房改造内容

	序号
	设备 / 项目名称
	技术参数与要求
	数量
	备注

	1
	燃气探测器带声光报警器
	配套主机，具备燃气泄漏浓度监测、本地声光报警功能；厂家：坤安，汉威，安可信
	7 套
	含拆除旧设备、安装新设备、线路连接调试

	2
	设备更换 / 安装人工费
	含上述设备的拆除、安装、线路改造、系统调试及现场清理等全部人工工作
	按实际施工需求配置
	-


四、服务要求

1.供货要求：供应商需提供全新、合格的设备，随货附产品合格证、检测报告、说明书等。

2.施工要求：施工过程需遵守医院安全管理规定，做好现场防护，避免影响医院正常运行；施工人员需具备相关作业资质，严格按规范施工。

3.调试与验：设备安装完成后，供应商需负责系统整体调试，确保所有设备正常运行、报警功能响应及时；配合医院完成验收，提供验收所需全部资料。

4.质保与售后：质保期内，设备出现故障时，供应商需在 24 小时内响应，48 小时内到场维修，免费更换故障零部件；质保期外，需提供终身维修服务，仅收取成本费用。

5.培训服务：验收完成后，供应商需对医院相关管理人员进行操作培训，讲解设备使用、日常维护及应急处置方法。

五、商务要求

1.报价要求：供应商报价需包含设备费、人工费、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价为含税价，需开具普通发票。

2.付款方式：按合同约定执行。

3.资质要求：供应商需具备燃气设备安装相关资质，（1.安全生产许可证2.电工、高空作业特种作业操作证3.建筑企业资质证书4.防爆电气设备安装、检修、维护资格证书）曾合作成交过燃气安全改造项目工程单位及符合以上所有相关资质供应商优先考虑。

