用户需求书

（《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。）

一、项目概述

为确保广东省人民医院消防设施的正常运转，现拟对广东省人民医院消防系统维护保养项目进行公开招标。
本次招标范围：为广东省人民医院（含东川路总院、惠福分院、平洲分院、医科院、合群门诊等）消防系统维护保养项目工程，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。

二、需求描述
（一）设备维护保养清单
投标人按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据仅供投标人作报价参考。
消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、灭火器箱面板等。
招标范围：广东省人民医院东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊、医科院等所有建筑消防设备的维护保养（含东川路院区主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、职工餐厅楼、药剂楼及心脏3D打印实验室、东一号楼、东二号楼、东三号楼、东病区办公楼、教育培训中心、口腔中心；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部；医科院、海印中心、广湾十八、东川一街等），建筑面积约25万平方米。
建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）
	序号
	楼宇名称
	楼层数
	火灾报警系统
	消火栓
	喷淋系统
	排烟系统
	应急照明
	消防广播对讲
	监控中心
	气体灭火
	水泵房

	1
	门诊住院楼
	28
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	科教楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	3
	英东楼
	10
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	4
	伟伦楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	职工餐厅楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	6
	药剂楼及心脏3D打印实验室
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	7
	东一号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	东二号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	东三号楼
	14
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	10
	办公楼
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	教育培训中心
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	12
	口腔中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	13
	惠福分院门诊住院楼
	8
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	惠福分院公寓楼
	5
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	15
	平洲分院门诊楼
	6
	
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	

	16
	平洲分院住院楼
	3
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	17
	合群门诊楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	18
	医科院
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	19
	海印中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	20
	广湾十八
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	21
	东川一街
	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√


注：打√的部分是各楼现有的消防系统,供参考，以现场实际情况为准。
消防系统设备清单（以下供参考）
	广东省人民医院消防维护保养项目工程量清单(驻场)

	系统名称
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	火     灾     自     动     报     警     系     统
	1
	智能烟感（连底座）
	套
	7551

	
	2
	智能温感（连底座）
	套
	290

	
	3
	消防警铃
	个
	667

	
	4
	模块
	个
	1228

	
	5
	手动报警按钮
	个
	667

	
	6
	消防广播
	个
	1367

	
	7
	消火栓按钮
	个
	880

	
	8
	消火栓箱峰鸣器
	个
	880

	
	9
	电话插孔
	个
	485

	
	10
	报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板)
	套
	8

	
	11
	消防广播主机
	套
	7

	
	12
	联动控制盘
	套
	9

	
	14
	CRT终端显示系统（含电脑主机、CRT板、操作柜）
	套
	5

	
	15
	消防电话主机
	套
	9

	
	16
	消防电话
	个
	34

	
	17
	消防部分线路
	米
	10000

	消火栓系统
	18
	消火栓泵 （含控制柜）
	套
	14

	
	19
	恒压泵（含控制柜）
	套
	4

	
	20
	消火栓箱
	套
	920

	
	21
	安全泄压阀
	个
	8

	
	22
	阀门(闸阀,止回阀)
	个
	50

	
	23
	消火栓接合器
	个
	38

	
	24
	室外消火栓
	个
	14

	自动喷水
灭火系统
	25
	喷淋泵（含控制柜）
	套
	12

	
	26
	恒压泵（含控制柜）
	套
	8

	
	27
	喷淋头
	个
	20000

	
	28
	安全泄压阀
	个
	7

	
	29
	湿式报警阀
	个
	22

	
	30
	水流指示器
	个
	146

	
	31
	信号闸阀
	个
	146

	
	32
	喷淋接合器
	个
	30

	
	33
	部分消防管网刷漆
	M2
	1500

	防排烟系统
	34
	送风机
	套
	26

	
	35
	风机控制柜
	套
	58

	
	36
	排烟机
	套
	51

	
	37
	风口百叶
	套
	505

	
	38
	阀门（加压阀、防火阀）
	套
	402

	气体灭火系统
	39
	气体灭火（含控制主机）
	套
	7

	应急疏散
	40
	应急照明灯
	套　
	1014

	
	41
	疏散指示灯
	套　
	1763

	
	42
	应急照明配电箱
	个
	128

	消防卷帘
	43
	防火卷帘
	套
	35

	防火门
	44
	防火门(含零配件)
	套　
	586

	
	45
	温电双控闭门器
	套　
	75


说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。
（二）消防系统维护保养方式
驻场人员2人。东川路总院执行每日10小时工作制驻场值班（含周六日），早上8：00至晚上18:00保证2人及以上，晚上18:00至晚上24:00，保证1人及以上。惠福分院、平洲分院、合群门诊、医科院等以月保形式进行保养。重大节假日或特殊时期24小时驻场值班。
（三）
消防系统维保的服务要求
1、消防设备的完好率：投标人必须确保所有消防设施设备的功能正常。

★2、维护保养的工作内容：投标人要在所有消防设备功能正常的目标下，按不低于招标文件中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；如招标文件中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，投标人要负责完善；合同期内，投标人不能以此为理由来推卸不能保证所有消防设备的完好有效。

★3.投标人确保维护保养楼宇的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。并保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交采购人主管部门存档。

4、《广东省人民医院消防系统维保考评标准》：采购人主管部门将按《广东省人民医院消防系统维保考评标准》对投标人的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对投标人进行处罚。
5、采购人装修改造工程的消防监督管理：投标人要参与涉及消防系统二次装修改造工程的现场检查工作，在采购人二次装修施工过程中，投标人要参与配合、协调。施工期间发现消防安全隐患需及时向采购人主管部门报告。工程竣工后，投标人要参与内部验收并提出专业意见。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，投标人要书面报采购人主管部门，并配合施工单位进行整改。
6、维保工作的各种记录文件或表格：投标人应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交采购人主管部门审核，并将作为付款的依据。
★7、配合采购人委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的相关整改费用（以采购人最终确认为准）需由中标人承担。
★8.故障的处理：接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15 分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。

       故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报采购人；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因投标人原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由投标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

9、消防宣教、培训及防火检查：投标人要积极配合采购人开展消防培训、消防演练等消防宣教活动。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向采购人进行报告，并要做到持续改进。

10、投标人需对采购人消防中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每季度不少于1次。

11、投标人技术人员到现场维修，要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证，并做好技术人员的安全生产教育工作。

12、投标人在采购人地点工作期间，须遵守采购人相关管理制度，服从采购人管理。维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通。因维修保养不当所引起的一切事故责任均由投标人承担。

13、保养期满，投标人必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过专业检测部门检测合格后移交回采购人，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

（四）维保人员的要求
★1、项目负责人：一级注册消防工程师，具有3年（含3年）以上消防系统维修保养的管理经验；（投标时需提供项目负责人曾做过消防系统维保管理的证明文件，并加盖相关单位公章）；提供投标截止日前三个月内任何一个月在本公司缴纳社保的证明。
2、其他人员：持有消防系统维保所需的相关证书（如电工证、特种作业证、建筑物消防员证等），具有三年以上的消防系统维修保养的工作经验。
3、投标人必须在投标文件中详细列明服务人员的名单及履历资历证明文件。
4、如维保人员需变更，必须报采购人主管部门审核，经批准后方可执行。

（五）维护保养具体工作内容：按国家、省、市等现行建筑消防设施维护保养有关规范执行。（以下内容供参考）

	项目
	内容
	周期

	消防供电
备电
	消防配电
	主、备电切换功能
	每月

	
	自备发电机组
	启/停发电机组
	每月

	火灾报警
系统
	报警控制器
	报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能
	每天

	
	报警装置
	报警功能及外观
	每月

	
	手动报警按钮
	报警功能及外观
	每月

	
	火灾报警探测器
	各类烟感和光感报警功能
	每月

	消防供水和供电设施
	消防水池
	核对储水量
	每月

	
	消防水箱
	核对储水量
	每月

	
	稳压泵及气压罐
	启/停泵时的压力状况
	每月

	
	消防水泵
	启泵和主、备泵切换功能
	每月

	
	管道阀门
	启闭功能
	每月

	消防栓系统
	消防栓零配件
	巡检外观状况
	每天

	
	室内消防栓
	出水及静压状况
	每月

	
	室外消防栓
	出水及静压状况
	每月

	
	启泵按钮
	远距离启泵功能
	每月

	自动喷水
灭火系统
	报警阀门
	放水阀放水功能及压力开关动作信号
	每月

	
	喷淋
	功能（末端试水）
	每月

	
	末端试水装置
	末端放水及压力开关动作信号
	每月

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	每月

	气体灭火
系统
	瓶组与储罐
	核对灭火剂存量
	每月

	
	气体灭火控制设备
	模拟启动，试验切断空调等相关联动
	每月

	机械加压
送风系统
	风机
	启动风机时联动状况
	每月

	
	送风口
	核对风口风速
	每月

	机械排烟
系统
	风机
	启动风机时联动状况
	每月

	
	排烟阀、电动排烟窗
	启动时联动状况及排烟口风速
	每月

	应急照明
	消防应急灯
	巡检运行状况
	每天

	
	消防应急灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	疏散指示
系统
	疏散指示灯、安全出口灯
	巡检运行状况
	每天

	
	疏散指示灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	
	消防安全出口灯
	断电时供电及照度状况
	每月

	消防应急
广播系统
	扩音器
	联动启动和强制切换功能
	每季度

	
	扬声器及对讲话筒
	音质和音量
	每季度

	消防电梯
	按钮迫降和联动控制功能
	每季度

	消防专用电话
	通话质量
	每月

	防火
分隔
	防火门
	巡检零配件是否损坏
	每天

	
	防火卷帘
	手动、机械应急和启动控制功能
	每月

	
	电动防火阀
	联动关闭功能
	每月


1、其他消防设施保养要求
（1）保证建筑消防设施的电源开关，管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态，对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式应反馈至消防控制室。

（2）不能擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经采购人主管部门确认。

（3）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、润滑、油漆。

2、检查的相关要求
（1）月检：按照相关规范要求，每月对采购人建筑消防设施进行检查测试。
（2）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查测试项目。
（3）半年检：在月检的同时，增加每半年一次的检查测试项目，。
（4）年检：每年对采购人所有消防设施进行一次全面的检查测试。
（5）特殊检查：重大节假日（元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。
（6）检查考评：投标人每月必须向采购人呈交一份当月的消防系统维保工作总结，采购人将对投标人当月的维保工作进行考评及确认，对未按照要求进行月检、季检、年检、特殊检查等相关检查，将按照消防维保考评要求扣罚维保服务费。
3、故障解决
（1）投标人在接到用户报修后：①东川路总院驻点的维保人员应在15 分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。

       故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报采购人；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因投标人原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由投标人负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

（2）在合同期间，因投标人原因无法及时修复消防系统故障且多次整改仍无法达标的，采购人有权解除合同并追究投标人的违约责任。
4、其它服务要求
（1）投标人应保证维保人员队伍稳定性，每名维保人员每月实发工资应不低于3500元（税后），投标人应为维保员工提供住宿，并尽量安排在采购人周边地点。

（2）投标人须遵守采购人相关管理制度，服从采购人管理；如带材料出外，需列出明细表并经采购人确认方能带出。
★（3）投标人必须做好工作人员的安全教育，保证维保工作人员安全，工作人员在采购人单位工作范围内发生事故的一切责任由投标人负责。
（4）合同期间，投标人应指定固定的项目负责人及维保技术人员负责本项目的维保工作，所指定的技术人员应当持有专业消防维保所需证件，包括但不限于建（构）筑物消防员证，特种作业操作证（电工）等。相关证件应提供复印件并加盖投标人公章备案，并能充分满足采购人的维保要求。上岗前维保公司必须进行消防维保专业的培训和考核，考核合格才能上岗。指定的项目负责人全面负责本合同消防设施的维护保养工作。如投标人更换项目负责人或维保技术人员的，应提前五个工作日告知采购人，经采购人书面同意后方可更换。如投标人安排的技术人员不符合本合同要求的，应予及时更换，投标人应自采购人提出更换要求之日起五个工作日内更换符合本合同要求的技术人员。消防维保人员必须完成医院要求的各项培训和考核。

（5）投标人需对采购人消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及操作等知识培训。
★（6）投标人需开展每日防火巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患；投标人委派维保驻点人员以外技术人员到场维护保养应事先通知采购人，招标人维保人员工作期间必须佩戴胸卡，如更换维保人员须事先书面通知采购人。
（7）投标人必须严格按照《中华人民共和国人口和计划生育条例》、采购人《人口和计划生育条例》等法律法规以及人口和计划生育管理服务的相关制度进行管理。制定落实计划生育职责的具体措施，指定专（兼）职人员具体组织实施，确保无违反政策生育情况。

 （8）投标人积极参与采购人“最佳合作团队、最美合作个人”评比活动，获得采购人季度“最佳合作团队、最美合作个人”奖励的团队和个人，由医院支付奖励金至投标人，投标人需将奖励金金额全部支付给获奖的“最佳合作团队”和“最美合作个人”，不得以管理费等任何理由进行扣减，如查实违反，将在合同付款总额中处以扣减金额2倍的罚款。
（五）管理及考核

1.根据合同和服务要求，采购人与投标人将制定服务考核管理办法，对投标人工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度、季度、半年和全年进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购招标文件、投标文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，采购人指定的第三方检测机构出具的检测质量评估意见等中标人应无条件接受。

2.标准

① 消防设备设施基本正常完好。

② 急修项目完成及时率100%。

③ 消防设备计划维保完成率100%。

④ 安全责任事故为0。

3.考核

为了能让维保工作落到实处，提高服务质量及服务水平，订立如下考核评分标准：

（1）评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，采购人根据投标人在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分，每少一分扣500元，连续三个月考核85分以下，采购人有权终止与投标人维保服务合同。

（2）如不同维保点出现同样的扣分，那么扣分可相加。

（3）如所扣分数已超过设定的分值标准，那么得分可以为负数。

（4）消防系统维护保养考核评分标准如下：

	序号
	考核类别
	考核标准及内容
	扣分标准
	分值
	得分
	存在问题

	1
	响应时间
	提供应急联系方式；
接到报修通知后，工作服务时间60分钟内派出维修人员到现场排查故障；工作服务时间外120分钟内派出维修人员到现场排查故障。
	联系方式不畅通无应答扣3分/次；
工作服务时间报修通知60分钟未到扣2分/次；
除工作服务时间外120分钟未到扣5分/次；
	6
	
	

	2
	维保人员误操作导致设备动作情况
	维保人员误操作导致设备动作每月为零。
	维保人员误操作导致设备动作每次扣4分。
	4
	
	

	3
	维保人员仪容仪表
	维保人员文明执勤，按要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证。
	维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。
	4
	
	

	4
	对存在故障的设备按计划维修情况
	入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。
	按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分
	30
	
	

	5
	火灾自动报警控制系统
	每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常。每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推6处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。
	6
	
	

	6
	消火栓灭火系统
	每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。
	6
	
	

	7
	水喷淋灭火系统
	每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次未端放水测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未做测试，未进行未端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。
	6
	
	

	8
	防排烟系统
	每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。
	4
	
	

	9
	气体灭火系统
	每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。
	4
	
	

	10
	应急照明疏散指示系统
	每月对应急照明灯、集中供电应急照明设施、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。
	6
	
	

	11
	消防事故广播系统
	每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。
	未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。
	3
	
	

	12
	防火卷帘防火门
	每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的3分。
	4
	
	

	13
	联动系统
	每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。
	未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。
	6
	
	

	14
	提前通知
	每月在对各统进行联动测试或需要紧急维修、施工时，向所在单位提前报告和张贴告示。 
	未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。
	2
	
	

	15
	故障设备报修、报告及更换情况
	所有故障设备维修均由维保方负责免费维修和更换，维保方应无条件及时更换。
	每检查出1处应由维保方免费更换的故障设备而维保方未能及时更换的扣1分，如此类推5处以上此项不得分
	5
	
	

	16
	按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料
	每月月头提交维保计划，方案；月底前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。
	拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。
	4
	
	


（七）消防系统维护保养质量的标准
消防维修保养工作需达到国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和招标文件约定。
（八）投标报价
1、消防系统维护保养的服务费用：
（1）服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费（单个零配件费用500元以上除外）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

注：投标人在保养期间，如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，其更换材料费用由采购人负责。（材料具体价格的判定以采购人相关部门审计意见为准，单件超500元以上的采购人购买后由投标人无偿进行安装或更换，单件500元以内（含500元）的投标人应在发现损坏之日起5个工作日内完成安装或更换）。

（2）费用的支付：按月支付服务费。费用支付前，投标人要按规定将上月的维保报告及有关的表格交给采购人；采购人对投标人的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，对发现的问题将根据《消防系统维保考评表》进行处罚。
2、投标报价要求：
（1）投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。
（2）报价应包括用户需求书中所有服务的服务费(含保养期内消防设备损坏维修、更换等一切费用，单个零配件费用500元以上除外)等，实行包干制。
（3）以上报价为总价包干的形式（含一切税费），以人民币为报价和结算货币。确定中标人后，中标人不得以任何理由追加服务费用或其他费用。
（九）采购人配合
采购人在有条件情况下向投标人尽量提供相应的办公场地及仓库用房。
（十）现场踏勘

采购人不组织各投标人进行现场踏勘，由各投标人自行踏勘以充分了解项目情况、环境，设施、安全及任何其它足以影响报价和方案编制的情况，无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的责任、风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。现场踏勘所发生的费用由投标人承担。

评价与比较：

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	分值
	50分
	20分
	30分


技术评分

技术评分

	序号
	评审项目
	单项
分值
	评分范围

	1
	消防系统保养方案总体说明
	10
	投标人对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容理解彻底、组织实施思路清晰合理、人员工种分工准确合理，具有详细完善的消防系统维保手册，得10分；

投标人对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容基本理解、组织实施思路比较清晰合理、人员工种分工比较合理，具有较详细完善的消防系统维保手册，得7分；

投标人对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容理解一般、组织实施思路合理性一般，人员工种分工合理性一般，不具有消防系统维保手册，得4分；

投标人对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容理解较差、组织实施思路不清晰，人员工种分工不合理，不具有消防系统维保手册，得1分；

不提供方案不得分。

	2
	维保工具设备表
	2
	投标人提供的维保工具内容含：1.消防喷淋、消防水管维修的整套工具。2.维修消防设备电箱、电路设备的整套工具。3.万用仪表、温感、烟感测试的整套测试工具。4.一定量的喷淋头、烟感报警装置、手玻按钮等备用材料（每个品种不少于10个备件）四项齐全得2分，缺一项扣1分，缺两项不得分。

	3
	年度计划
	2
	以表格编制计划，表达简单、准确、形象，工作周期完全达到招标文件的要求，维保工作安排合理，得2分；如其中工作周期未能达到招标文件的要求或表达不清楚，得1分。不提供工作计划不得分。

	4
	维保工作的操作规程
	3
	巡查、保养、检测、故障排除均有相应的完善规范的技术标准且承诺按技术标准执行，得3分；巡查、保养、检测、故障排除有相应的技术标准，技术标准完善度、规范度一般，得1.5分；巡查、保养、检测、故障排除没有相应的技术标准，得0分。

	5
	监督管理制度
	2
	针对维保工作完善性、具有服务行业特点的监督管理制度，得2分；针对性不强、不具有服务行业特点或其它有一方面不满足的，得0分。

	6
	安全文明措施
	2
	针对维保工作的、完善的、具有服务行业特点的安全文明措施，得2分；针对性不强、不具有服务行业特点，得0分。

	7
	维保各种工作表格
	3
	维保各项工作均有相应的记录表格，表格设计清晰直观，能如实准确的反映工作情况，得3分；维保各项工作均有相应的记录表格，表格设计不够清晰直观，能基本反映工作情况，得1.5分；维保各项工作没有相应的记录表格，得0分。

	8
	月度计划、月度报告的样本
	3
	月度计划能反映出下月维保工作的数量及相应的楼宇、时间，月度报告的内容包括所有的维保工作内容、相应的统计数据、对系统工作状态的量化评估、故障情况的汇总分析。均达到者，得3分；月度报告量化数据少、对故障情况汇总分析不够的，得1分。其余得0分。

	9
	维保实施方案创新性对比
	3
	考察投标人的工作措施、工作方法、工作手段、工作流程，方案有针对性，应用新产品、新设备、新技术，管理手段、方法上有工作创新亮点，得3分；方案有针对性一般，管理手段、方法的创新性一般，得2分；方案有针对性较差，管理手段、方法不具有创新性，得1分；不提供方案得0分。

	10
	投标人拟安排项目组织成员架构方案
	8
	考察投标人拟派遣本项目组织机构及人员配置情况，拟投入服务人员具有《特种作业操作证（电工）》、《建（构）筑物消防员证》，每提供一个证书得1分，本项最高得8分。

	11
	投标人拟安排的项目负责人
	6
	项目负责人具有一级注册消防工程师的得2分；具有本科及以上学历得1分；具有3年（含3年）以上消防系统维修保养的管理经验得3分；本项目合计得6分。（提供相关资质、学历证书复印件，以及投标截止日前三个月内任意一个月在本公司缴纳社保的证明。）

	12
	违约承诺
	6
	承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的为优，得6分，承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的为良，得4分，满足招标文件要求，有违约责任承诺的得2分，无违约承诺的不得分。

	合计
	50
	


商务评分
商务评分

	序号
	评审项目
	单项
分值
	评分范围

	1
	投标人资格情况及相关资质情况
	4
	具有消防设施工程专业承包二级得1分，具有消防设施工程专业承包一级得2分，具有消防技术服务机构资质一级得1分，具有消防设施工程设计专项证书得1分，本项最高得4分.

	2
	企业的质量、环境、职业健康安全管理体系认证
	2
	具有质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证。且在有效期内。每具备1项证书得1分，满分得2分。

	3
	企业信誉情况
	2
	提供2020年以来工商管理部门颁发的重合同守信用或注册地诚信企业等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、银行信用等级证明材料等证书，每提供一份得1分，满分为2分。
（须提供证书复印件等材料，不提供的不得分）

	4
	企业获奖情况
	2
	提供2020年以来投标人获得过政府部门颁发的奖项，每提供一份得1分，满分为2分。
（须提供证书复印件等材料，不提供不得分）

	5
	维保项目业绩
	10
	1）投标人自2020年以来具有单项合同金额20万元（含）以上的维保项目业绩，每提供1个得2分，最多得10分。（须提供合同要点复印件，以合同签订时间为准。）

	合计
	20
	


价格评分：30分

价格分统一采用低价优先的原则计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100

合同模板：

广东省人民医院消防系统维保服务合同
项目名称：广东省人民医院消防系统维护服务合同 

甲方：广东省人民医院
乙方： 

根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方友好协商确定，就乙方向甲方提供消防系统维护保养事宜，签订本合同。
第一条：合同价格
1.合同价为： 人民币大写：            ；(小写：          )。 
服务期为2年；具体起止时间：2026年 11 月 1  日 至 2 0 2 8 年10 月 31 日。
本价格中已包含以下因素：

价格采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。
A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。

B、提供维保的乙方应考虑医院特殊性，想办法解决经常容易人为损坏的设施设备，如：通道 上的疏散指示灯、消火栓玻璃，此项由乙方提供解决方案，并保证完好正常工作。此类易损设施设备的维修更换也应考虑在报价中。
C、考虑到医院可能会有新增消防设施设备，乙方对相关的消防维护、保养、检测、评估费用不另计。

第二条：合同内容
维保服务范围

本合同约定的维保类型为：全保服务（设施维修、保养、技术支持等维保全部相关内容）。乙方按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。
消防系统包括：
1.火灾自动报警系统、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）；
2.室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱及内配件、水泵接合器等）；
3.自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱、消防水池、消防水箱等）；
4.气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）；
5.防火分隔（防火卷帘）及防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）等；
6.消防电气及消防通讯设施；

7.应急照明、疏散指示灯、安全出口灯系统；

8.灭火器（如灭火器过期或失效的，须按照国家相关规范及要求更换）；

9. 消防控制室、消防泵等其他消防设施（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）。
第三条：服务范围、基本要求及标准
1.服务范围：广东省人民医院目前纳入消防设施维护保养范围的楼宇，总建筑面积约25万平方米的消防系统。
具体范围：广东省人民医院东川路总院、惠福西路院区、平洲分院、合群门诊、医科院等所有建筑消防设备的维护保养（含东川路院区主体楼、科教楼、英东楼、伟伦楼、职工餐厅楼、药剂楼及心脏3D打印实验室、东一号楼、东二号楼、东三号楼、东病区办公楼、教育培训中心、口腔中心；惠福西路院区门诊住院楼、宿舍楼；平洲分院门诊楼、住院部；合群门诊部；医科院、海印中心、广湾十八；东川一街等），建筑面积约25万平方米。
2.质量标准：符合建筑防火规范及相关法律要求。
3.乙方须为本项目提供2名熟悉甲方消防系统的工作人员，提供驻院服务，负责消防设施的维保，驻院期间按甲方工作时间，确保发生故障后的应急处置时间：①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内达到现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊白天1小时内，晚上半小时内到达现场。
一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告甲方。乙方应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。
4.乙方协助甲方做好消防设施资料建档工作，及时更新相关消防档案资料。按广州市公安消防管理部门的要求填写设备检测、检查记录，做好维修保养记录和台账。

5.乙方有责任和义务配合甲方及上级主管部门组织的消防检查、培训、宣传及其他消防相关工作。
    6.全面认真执行国家的有关规定，并承担相应的职责。认真服从医院保卫科的管理。

7.乙方需每月把维保情况书面报表想甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。

8.消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计使用的效果，并参照《消防设备使用及维护说明书》作为今后的维修、保养及设备管理服务的参照标准之一。一旦因维护、保养不到位，导致发生意外并造成损失(经第三方权威部门鉴定为保养不善造成)将由乙方承担由此带来的一切经济和法律责任。

9.维保质量标准参照国家和现行相关行业的施工验收规范和评定标准，质量等级达到合格，满足相关政府部门行业及质量管理所需的检验要求。
10.依据工程维保特点及要求，配备满足维保工程项目要求的项目管理班子、技术人员及足够的设备。

11.参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其他公共设施及个人财产，文明施工，工完清场。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和甲方相关工作人员的人身和财产安全。
12.维保施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志，高空施工必须佩戴安全帽及安全带。 因维保施工中违规造成甲方相关工作人员的人身和财产伤害和损失的，将由乙方承担一切经济和法律责任。

13.乙方未按合同要求落实每周、每月的检测、检查工作，将扣除当月维保费用10%,  因维护不及时造成发生意外事故，将按事故的损害情况向维保单位追索赔偿，维保服务内容详见附件2。
14.确保医院内消防系统设施第三方年度检测结果合格。
    15.火灾自动报警系统中的终端点位要根据医院楼宇和房间实际调整进行相应的点位编程调整。
16.乙方未按照约定履行责任造成严重后果的，由乙方承担相应责任。
17.发现有大型重要消防设施设备损坏、故障时，乙方需及时将情况汇报给甲方，同时出具相应的维修或更换方案，并明确维修工期，做好维修期间应急措施，甲方负责协调配合工作。如无故拖延维修工期导致发生意外并造成损失的，将由乙方承担由此带来的一切经济和法律责任，并赔偿给甲方双倍维修工程款。

18.消防设备的完好率：乙方必须确保所有消防设施设备的功能正常。
19.维护保养的工作内容：乙方要在所有消防设备功能正常的目标下，按不低于合同中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；如合同中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，乙方要负责完善；合同期内，乙方不能以此为理由来推卸不能保证所有消防设备的完好有效。

20.乙方确保维护保养楼宇的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。并保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交甲方主管部门存档。

21.《消防系统维保考评标准》：甲方将按《消防系统维保考评标准》对乙方的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对乙方进行处罚。
22.甲方装修改造工程的消防监督管理：乙方要参与涉及消防系统二次装修改造工程的现场检查工作，在甲方二次装修施工过程中，乙方要参与配合、协调。施工期间发现消防安全隐患需及时向甲方报告。工程竣工后，乙方要参与内部验收并提出专业意见。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，乙方要书面报甲方主管部门，并配合施工单位进行整改。
23.维保工作的各种记录文件或表格：乙方应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交甲方主管部门审核，并将作为付款的依据。
24.配合甲方委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的相关整改费用（以甲方最终确认为准）需由乙方承担。
25.消防宣教、培训及防火检查：乙方要积极配合甲方开展消防培训、消防演练等消防宣教活动。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向甲方进行报告，并要做到持续改进。

26.乙方需对甲方消防中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每季度不少于1次。

27.乙方技术人员到现场维修，要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证，并做好技术人员的安全生产教育工作。

28.乙方在甲方地点工作期间，须遵守甲方相关管理制度，服从甲方管理。维保工作要确保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通。因维修保养不当所引起的一切事故责任均由乙方承担。

29.保养期满，乙方必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过专业检测部门检测合格后移交回采购人，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

第四条：服务人员及维保方案：
1.乙方项目负责人：姓名：              ，联系方式：               ,   

身份证号码：                 
维保人员：姓名：            ，联系方式：                   ,

身份证号码：               

    乙方如需更换项目负责人，需提前三天通知甲方，同时将人员的相关信息、联系方式、资格 证书等告知甲方并征得甲方同意，否则视作违约；遇医院紧急抢修情况需要立即赶赴现场，并提供7*24小时服务，如当天不能修复应提前通知并提交书面说明。
2.当维保单位接到甲方的故障通知书或电话通知时，应立即派员对该故障进行排除。消防设备故障维修一般不超过8小时，修好后将故障和维修情况详细记录。若在8小时内无法解决的故障，应将故障原因、解决时间书面上报甲方，限期解决。通知甲方工作人员，增加日常管理人员与维保单位工作人员一同做好维修期间的安全防范，同时维保方增加技术力量，尽快修复故障。
3.设备维护保养符合相关法律法规要求，制定合理的维保工作方案与计划，形成书面材料提交给甲方。没有至少开展全院消防巡检一次。
4.按照国家和地方相关要求开展消防检测与评估工作，根据甲方情况提供合理的消防设施及管理改进建议。
第五条：服务费用：
1.合同总金额为：人民币      万元整（￥     元）。该金额包括乙方提供本合同项下服务所涉全部费用，包括但不限于巡查、检测、调试、培训、维修保养的人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、行政费、交通费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用，本合同的总价在执行期间保持不变。乙方不得再以其它任何形式向甲方索要增加任何的费用。

注：乙方在保养期间，如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，其更换费用由甲方负责。（材料具体价格的判定以甲方相关部门审计意见为准，甲方购买后由乙方无偿进行安装或更换）

2.支付方式：按月支付服务费。费用支付前，乙方要按规定将上月的维保报告及有关的表格交到甲方；甲方对乙方的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，并按照《消防系统维保考评标准》进行考评，达到处罚条件的将扣除当月相应的服务费。每月对消防维保服务进行考评，根据考评情况、发票支付服务费。

第六条：服务质量管理与赔偿
1.乙方应设立服务投诉电话接受甲方用户对维修服务的投诉，并对投诉进行调查、处理和反馈。一旦发生投诉，乙方应立即响应，采取补救措施。投诉处理电话                    。
2. 乙方不得将本合同约定的服务事项转包、分包给任何第三方实施，如个别整改项目或技术服务确因维护需要，需获得甲方批准，乙方对第三方的服务效果负责，确保维修效果达到甲方要求，否则甲方有权单方面解除合同并不承担任何责任，同时扣除履约保证金，乙方除应退还收取的款项后，还应按本合同约定承担违约责任。
3.乙方未在甲方要求的期限内作出有效整改的，或乙方拒绝执行合同义务或约定，乙方应另行按本合同总金额的5%向甲方支付违约金。

4. 乙方每月未按照本合同规定的时间提供有效的维修服务超过2次，或者遭受甲方人员、相关科室投诉超过2次，或者因乙方原因未能修复本合同下的设备超过2次，甲方有权每次扣罚乙方服务费200元，如以上问题当月累计超过5次，甲方有权扣罚当月服务费的10%，如以上问题累计超过10次，甲方有权单方面解除合同并不承担任何责任。

5.乙方积极参与甲方“最佳合作团队、最美合作个人”评比活动，获得甲方季度“最佳合作团队、最美合作个人”奖励的团队和个人，由医院支付奖励金至乙方，乙方需将奖励金额全部支付给获奖的“最佳合作团队”和“最美合作个人”，不得以管理费等任何理由进行扣减，如查实违反，将在合同付款总额中处以扣减金额2倍的罚款。
第七条：合同变更与终止
1.本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。
2.合同有效期限届满，该合同自动终止。
3.本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求另一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究另一方违约责任的权利。
第八条：合同争议与解决
当双方在合同履行的过程中发生争议，双方应本着友好合作的态度协商解决。如无法协商解决，可提交甲方所在地仲裁委员会或向甲方所在地人民法院提请诉讼。
第九条：免责条款与其他
1.任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

2. 本合同须经双方代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章后方可生效。

3.本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

4. 如双方在合同到期后，甲方仍未签订新的消防系统维保合同，为保障甲方消防系统正常运行，由乙方继续对甲方消防设施进行维护保养，费用及服务条款仍参照本合同标准，最高延长期不超过60天。

第十条：附则
1.乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则本合同自动解除，乙方需向甲方返还未提供维修保养服务时间部分的合同款项，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
2.本合同生效后，在合同有效期内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他机构或个人。

3. 合同附件：

附件一：《消防系统维保考评标准》

附件二：

甲方：（盖章）广东省人民医院            乙方：（盖章）                             

法定代表人：                           法定代表人：  
委托代理人：                           委托代理人： 

地    址：广州市越秀区中山二路106号   地    址：

电    话：020-83827812                 电    话： 

开户银行：                             开户银行： 

 帐 号：                               帐 号：
签订日期：2026年    月     日

附件一：

广东省人民医院消防系统维保考评表 
                                考核月份：   年  月
	序号
	考核项目
	考核标准及内容
	扣分标准
	标准分值
	本月得分
	扣分说明

	1
	响应时间
	提供应急联系方式；
接到报修通知后，①东川路总院驻点的维保人员应在15分钟内到达现场。②惠福分院、平洲分院、合群门诊1小时内到达现场。派出维修人员到现场排查故障。
	联系方式不畅通无应答扣3分/次；工作服务时间报修通知要求到达时间内未到扣2分/次；
故障应在24小时内予以排除，如逾期的扣5分/次；
	6
	
	

	2
	维保人员误操作导致设备动作情况
	维保人员误操作导致设备动作每月为零。
	维保人员误操作导致设备动作每次扣4分。
	4
	
	

	3
	维保人员仪容仪表
	维保人员文明执勤，按要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证。
	维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。
	4
	
	

	4
	对存在故障的设备按计划维修情况
	入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。
	按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分
	30
	
	

	5
	火灾自动报警控制系统
	每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常。每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推6处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。
	6
	
	

	6
	消火栓灭火系统
	每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。
	6
	
	

	7
	水喷淋灭火系统
	每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次末端放水测试。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未做测试，未进行末端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。
	6
	
	

	8
	防排烟系统
	每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。
	4
	
	

	9
	气体灭火
系统
	每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。
	4
	
	

	10
	应急照明疏散指示系统
	每月对应急照明灯、集中供电应急照明设施、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。
	6
	
	

	11
	消防事故
广播系统
	每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。
	未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。
	3
	
	

	12
	防火卷帘
防火门
	每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。
	每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的扣3分。
	4
	
	

	13
	联动系统
	每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。
	未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。
	6
	
	

	14
	提前通知
	每月在对各统进行联动测试或需要紧急维修、施工，向所在单位提前报告和张贴告示。
	未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。
	2
	
	

	15
	故障设备报修、报告及更换情况,
	所有故障设备维修均由维保方负责维修和更换，维保方应无条件及时更换（费用已包含在投标总价中）。
	每检查出1处应由维保方更换的故障设备而维保方未能及时更换的扣1分，如此类推5处以上此项不得分（费用已包含在投标总价中）
	5
	
	

	16
	按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料
	每月月头提交维保计划，方案；次月10日前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。
	拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。
	4
	
	

	本月考评分数合计
	100
	
	

	考核标准
1、 消防设备设施基本正常完好。2、急修项目完成及时率100%。
2、 消防设备计划维保完成率100%。4、安全责任事故为0。
考评说明
1、按照双方确定的服务内容、质量、标准执行考核；评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，甲方根据委外单位在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分，每少一分扣500元，连续三个月考核85分以下，甲方有权终止与委外服务单位维保服务合同。
2、如不同维保点出现同样的扣分，扣分可相加；如所扣分数已超过设定的分值标准，得分可以为负数。

	维保单位意见：
                                                               签名（章）
                                                      日期：    年   月   日

	委托单位管理部门意见：
                                                             签名（章）

                                                             日期：      年    月    日


附件二：

建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）
	序号
	楼宇名称
	楼层数
	火灾报警系统
	消火栓
	喷淋系统
	排烟系统
	应急照明
	消防广播对讲
	监控中心
	气体灭火
	水泵房

	1
	门诊住院楼
	28
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	科教楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	3
	英东楼
	10
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	4
	伟伦楼
	15
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	5
	职工餐厅楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	6
	药剂楼及心脏3D打印实验室
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	7
	东一号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	8
	东二号楼
	13
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	9
	东三号楼
	14
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	10
	办公楼
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	11
	教育培训中心
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	12
	口腔中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	13
	惠福分院门诊住院楼
	8
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	14
	惠福分院公寓楼
	5
	
	√
	
	
	√
	
	
	
	

	15
	平洲分院门诊楼
	6
	
	√
	√
	
	√
	√
	
	
	

	16
	平洲分院住院楼
	3
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	17
	合群门诊楼
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	18
	医科院
	3
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	19
	海印中心
	6
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	20
	广湾十八
	9
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√

	21
	东川一街
	7
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	√


注：打√的部分是各楼现有的消防系统,供参考，以现场实际情况为准。
附件三：
消防系统设备清单（以下供参考，以现场实际为准）
	广东省人民医院消防系统维护保养项目工程量清单

	系统名称
	序号
	设备名称
	单位
	设备数量

	火灾自动
报警系统
	1
	智能烟感（连底座）
	套
	7551

	
	2
	智能温感（连底座）
	套
	290

	
	3
	消防警铃
	个
	667

	
	4
	模块
	个
	1228

	
	5
	手动报警按钮
	个
	667

	
	6
	消防广播
	个
	1367

	
	7
	消火栓按钮
	个
	880

	
	8
	消火栓箱峰鸣器
	个
	880

	
	9
	电话插孔
	个
	485

	
	10
	报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板)
	套
	8

	
	11
	消防广播主机
	套
	7

	
	12
	联动控制盘
	套
	9

	
	14
	CRT终端显示系统
（含电脑主机、CRT板、操作柜）
	套
	5

	
	15
	消防电话主机
	套
	9

	
	16
	消防电话
	个
	34

	
	17
	消防部分线路
	米
	10000

	消火栓
系统
	18
	消火栓泵（含控制柜）
	套
	14

	
	19
	恒压泵（含控制柜）
	套
	4

	
	20
	消火栓箱
	套
	920

	
	21
	安全泄压阀
	个
	8

	
	22
	阀门(闸阀,止回阀)
	个
	50

	
	23
	消火栓接合器
	个
	38

	
	24
	室外消火栓
	个
	14

	自动喷水
灭火系统
	25
	喷淋泵（含控制柜）
	套
	12

	
	26
	恒压泵（含控制柜）
	套
	8

	
	27
	喷淋头
	个
	20000

	
	28
	安全泄压阀
	个
	7

	
	29
	湿式报警阀
	个
	22

	
	30
	水流指示器
	个
	146

	
	31
	信号闸阀
	个
	146

	
	32
	喷淋接合器
	个
	30

	
	33
	部分消防管网刷漆
	M2
	1500

	防排烟
系统
	34
	送风机
	套
	26

	
	35
	风机控制柜
	套
	58

	
	36
	排烟机
	套
	51

	
	37
	风口百叶
	套
	505

	
	38
	阀门（加压阀、防火阀）
	套
	402

	气体灭火系统
	39
	气体灭火（含控制主机）
	套
	7

	应急疏散
	40
	应急照明灯
	套
	1014

	
	41
	疏散指示灯
	套
	1763

	
	42
	应急照明配电箱
	个
	128

	消防卷帘
	43
	防火卷帘
	套
	35

	防火门
	44
	防火门(含零配件)
	套
	586

	
	45
	温电双控闭门器
	套
	75


注：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。
附件四：
（1）消防设施定期维护服务周期
	系统
	检测内容
	周期

	消防供电
	关闭相关电源，察看电源盘显示
	一月一次

	
	备用电源欠压报警功能
	月一次

	
	消防供配电
	年一次

	
	测试主、备电切换功能
	季一次

	
	测试非消防用电切换功能
	季一次

	
	备用电源是否完好
	月一次

	火灾报警系统
	测试各类探测器报警功能
	月一次

	
	测试手动报警、消火栓报警按钮功能
	-月一次

	
	测试控制器火灾报警功能
	月一次

	
	测试控制器故障报警功能
	月一次

	
	测试控制器火灾报警优先功能
	月一次

	
	测试控制器自检功能
	月一次

	
	测试控制器联动(自动)控制和显示功能
	季一次

	
	测试控制器消音、复位功能
	一月一次

	
	测试控制器记忆功能
	-月一次

	
	测试控制器打印机打印功能
	一月一次

	
	测试火灾显示盘功能
	-月一次

	
	测试CRT显示器显示功能
	-月一次

	消防供水
	消防水池进水阀常开、浮球工作正常
	月一次

	
	测试压力开关动作信号
	季一次

	
	测试远程起泵和主、备泵切换功能
	季一次

	
	消防水箱进水阀常开、浮球是否正常
	月一次

	
	检查室外水泵结合器、稳压罐及压力表
	季一次

	
	各类管网、阀门是否处于正常完好状态
	一月一次

	系统
	检测内容
	周期

	消火栓
	测试层顶消火栓静压及出水
	一月一次

	
	测试室外消火栓静压及出水
	一月一次

	
	测试消火栓启泵功能
	-季一次

	
	检查消火栓箱内的水枪、水带
	一月一次

	自喷系统
	测试末端放水阀的静压及出水
	-月一次

	
	测试水流器的反馈信号
	一月一次

	气体灭火
	检查选择阀是否灵活
	一月一次

	
	喷嘴、烟、温感
	一月一次

	
	气体瓶组间及防护区的铭牌、标识
	一季一次

	
	检查钢瓶灭火剂储存量(气压表、称重器)
	一季一次

	
	检查气体启动瓶的压力(表)
	一季一次

	
	测试气体控制器模拟自动启动
	一季一次

	
	紧急启、停按钮
	-月一次

	
	防护区的门灯、声光检查
	一月一次

	防火分隔
	试验电动防火阀联动关闭功能
	季一次

	
	检查防火卷帘门上升和降落功能
	-月一次

	应急广播
	试验扩音器联动启动和强制切换功能
	季一次

	通迅系统
	扬声器测试功能
	一季一次

	
	测试消防专用电话通话质量
	一季一次

	安全疏散
	应急照明在切断正常供电后照明亮度
	一月一次

	
	疏散指示标志要在切断正常供电时照明亮度
	一月一次

	
	对全院集中供电前端设备进行负载测试
	一季一次


（2）消防系统设施维保工作内容
(一)火灾自动报警系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、报警控制器功能测试，故障排除；
2、报警控制器主电、备电切换测试，故障排除；
3、报警设备故障状态抽查测试，故障排除；
4、报警控制器打印功能测试，故障排除；
5、联动设备故障状态抽查测试，故障排除。
B、每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、采用专用测试仪器分期分批试验探测器的功件及确认灯显示；
2、试验火灾警报装置的声光显示；
3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；
4、对主电源和备用电源进行1-3次白动切换试验；

5、 用自动或手动方式检查下列消防控制设备的控制显示功能；
(1)室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备； (2)抽验电动防火门、防火卷帘门、数量不少于总数的25%;
(3)选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽 检数量不小于总数的25%;
(4)火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置；

(5)送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备；
(6)检查消防电梯迫降功能；
(7)抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。  C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)在每季维保工作基础上，进行下列工作：
1、采用专用测试仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次； 2、 自动和手动方式打开排烟阀，关闭电动阀；
3、 对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次；
4、强制切断非消防电源功能试验；
5、对其他有关的消防控制装置进行功能试验。
(二)消防给水系统
A、每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、每月应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况；
2、 每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次测试；
3、每月对所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏及不在规定状态
时及时修理；
4、 每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行测试；
5、 在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月应对倒流防止器的压差进行测试。 B 、每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；
2、每季度对室外阀门井中进水管上的挖制阀门进行一次检查，核实其处于全开启状态； 3、每季度对系统的所有末端试水阀和报警阀的放水阀进行一次放水试验，检查系统启
动、报警功能以及出水情况是否正常。
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季维保工作基础上，进行下列工作：
1、每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位，以及
枯水位流量或蓄水量等进行一次测试：每年对水井等地下水消防水源的常水位、 最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定；
2、在冬季对消防储水设施进行室内温度和水温测试，采取确保不结冰和室温不低于5℃ 的措施；
3、检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理； 4、 检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。
(三)消火栓系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、每月在最不利点处对室内消火栓进行出水压力测试；
2、 每月对室外消火栓进行出水压力测试；
3、每月对室内栓箱内的组件齐全及完好性进行检查，对室外消火栓的组件齐全性及完 好性进行检查；
4、 每月对供水管路上控制阀门进行检查是否处于规定状态，对铅封、锁链进行一次检 查，当有破坏或损坏时及时修理更换。
B 、每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1.室外消火栓
(1)转动室外消火栓启闭杆，必要时加注润滑油；

(2)检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化、丢失等情况，及时修正； (3)检查栓休外表有无油渍脱落、锈蚀，及时修补；

(4)入冬前检查防冻设施是否完好；

(5)及时消除消火栓周围事物，保持配套器材的完备有效，无遮挡。 2.室内消火栓
(1)检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，功能应正常、无故障；
(2)对消火栓、供水阀门、消防卷盘等所需转动部位进行检查，必要时加注润滑油； (3)对进水管上的控制阀门进行检查，核实其处于全开启状态；
(4)检查管路的固定足否牢固，若有松动及时加固；
(5)检查管路外观，若有腐蚀，机械损伤时及时修复。
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季维保工作基础上，进行下列工作：
1、 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好；
2、 每年开春入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验，出水压力满足要求； 3、 每年对室内消火栓系统进行一次全面检查，确保组件齐全，完好有效。
(四)自动喷水灭火系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、 消防水泵(增压泵)启动运行测试；
2、 喷头完好状况，备用量及异物清除等检查；
3、 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查；
4、 消防气压给水设备的气压、水位测试：消防水池、消防水箱的水位计消防用水不被
挪用的技术措施检查；
5、 电磁阀启动测试
6、水流指示器动作、信号反馈试验；
7、 水泵接合器完好性检查。
B、 每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、 报警阀组的试水及其启动性能测试；
2、 室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试；
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季维保工作基础上，进行下列工作：
1、水源供水能力测试；
2、 水泵接合器通水加压测试；
3、储水设备结构材料检查；
4、 过滤器排查，完好状态检查；
5、 系统联动测试。
(五)气体灭火系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、对灭火剂储存容器及容器阀，液流，单向阀、连接管、高压软管、集流管、启动装 置、安全泄放装置、启动装置、选择阀、管网、阀驱动装置、喷嘴、压力信息反馈装置、检 漏装置、减压装置等全部系统组件进行外观检查，应无碰撞变形及其他机械性损失，表面应 无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铭封和安全标志 应完整；
2、 气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；
3、 驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；
4、火灾探测器表面保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测性能的擦伤、油渍及油 漆；
5、气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计 压力的90%;
6、 对气体灭火系统储存装置的液位计进行检查，灭火剂损失10%时应及时补充。 B、 每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定；
2、 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动；
3、 连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行测试或更换； 4、 各喷嘴孔口应无堵塞；
5、对高压CO₂    储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%;
6、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度试验和气密性 试验方法进行严密性试验和吹扫。
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季维保工作基础上，进行下列工作：
1、撤下一个区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常；
2、 对每一个防护区进行1次模拟的自动喷气试验，通过报警联动，检查气体灭火控制 盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为20%(最少一个分区);
3、 对高压 CO。 三氟甲烧储存容器逐个进行称重，灭火剂净重不得小于设计储存量的 90%;
4、 进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查；
5、 进行泄露报警装置报警定量功能试验，检查钢瓶比例为100%;
6、进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换试验，检查比 例为20%(最少一个分区);
7、在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按有关规范的规定进行严密性试验和吹 扫。
(六)防烟排烟系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、对防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动； 2、对挡烟垂壁手动或自动启动、复位试验；
3.对排烟窗手动或自动启动、复位试验，检查供电线路有无老化现象：双回路自动切 换电源功能等。
B 、每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、对防火阀手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性能，确 认性能可靠；
2、对排烟阀防火阀手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性 能，确认性能可靠；
3、对送风阀(口)手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹簧性 能，确认性能可靠；
4、 对排烟阀(口)手动或自动启动、复位试验，检查有无变形、锈蚀，并检查弹窦性 能，确认性能可靠；
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季维保工作基础上，进行下列工作：
每年对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能测试，其联动功能和性能参 数应符合原设计要求。
(七)应急照明和疏散指示系统
A、 每月定期维保工作(根据现场设备情况而定)
1、检查消防应急灯具，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检食电池 电压。如果电池电压过低，应及时史换电池；如果光源无法点亮或有其他故障，应及时进行 维修或者更换；
2、检查应急照明集中电源和应急照明控制器的状态。如果发现故障声光信号应及时进 行维修或者更换：
B、每季度定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每月维保工作基础上，进行下列工作：
1、检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态； 2、 检查应急工作时间；
3、检查转入应急工作状态的控制功能；
4、 一旦发现故障，应及时进行维修、更换。
C 、每年定期维保工作(根据现场设备情况而定)
在每季度维保工作基础上，进行下列工作：
1、 除季检查内容外，还应对电池做容量测试试验；
2、试验应急功能；对全院集中供电前端设备进行负载测试
3、 试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。
(八)灭火器的充装与更换
