广东省人民医院餐厅楼天燃气隐患整改项目需求书

项目概况

1.项目名称：广东省人民医院餐厅楼天燃气隐患整改项目

2.项目地点：广东省人民医院餐厅楼（1-5楼）

3.项目背景：为消除燃气安全隐患，在商用楼加装燃气事故强排风系统，更换已超期使用燃气探头，加装无线联动装置，提升燃气泄漏报警系统的安全监测与应急处置能力，保障医院运行及人员安全，需对现有商用楼管道燃气安全设施进行改造升级。

4.项目工期：自合同签订之日起 25 日历天内完成全部设备供货、安装、调试及验收工作。

5.质保要求：项目整体质保期不少于 1 年，质保期内设备故障、安装问题由供应商免费维修或更换。

二、项目建设目标

通过本次改造，实现以下目标：

1.燃气事故强排风系统安装5套，分别为一楼、二楼、三楼、四楼、五楼厨房各安装1套。

2.在各楼层厨房已安装燃气报警器系统改造：更换已超期使用燃气探头10个，并在新更换燃气探头带声光报警器。

3.在各楼层厨房已安装燃气报警器主机加装无线联动装置到院区消控室5台。

4.完成全部设备的安装调试，确保系统稳定可靠运行，符合国家及行业燃气安全相关规范。

三、改造内容与技术要求

（一）改造内容

	序号
	 项目名称/设备
	型号/规格及技术参数要求
	数量
	备注

	1
	防爆风机及联动
	型号CBF-300
	5项
	一燃气事故强排风系统统：在一楼、二楼、三楼、四楼、五楼厨房各安装1项。



	2
	镀锌强排风管
	规格150*200，镀锌钢板 08#。
	48米
	燃气事故强排风系统：一楼17m；二楼6m；三楼13m；四楼7m；五楼5m。

	3
	吊码及支架角钢
	规格30*25*4。
	16组
	风机架，螺纹钢，角铁

	4
	方型连接件/大小头连接件/软接连接件
	规格300/200*150
	5个
	

	5
	单层百叶风口
	规格160*100，成品
	16个
	

	6
	镀锌线管
	规格DN20，
	20米
	

	7
	无线联动装置
	
	5台
	在各楼层厨房已安装燃气报警器主机加装无线联动装置到院区消控室5台

	8
	燃气探头
	带声光报警功能；
	10个
	更换新燃气探头：一楼：4个；二楼1个；三楼2个；四楼2个；五楼1个

	9
	阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 
	ZC-RVV-2X2.5，XF306.1-2007/GB/T9330-2020
	20米
	


四、服务要求

1.供货要求：供应商需提供全新、合格的设备，随货附产品合格证、检测报告、说明书等。

2.施工要求：施工过程需遵守医院安全管理规定，做好现场防护，避免影响医院正常运行；施工人员需具备相关作业资质，严格按规范施工。

3.调试与验收：设备安装完成后，供应商需负责系统整体调试，确保所有设备正常运行、报警功能响应及时；配合医院完成验收，提供验收所需全部资料（含风管及风机走向图）。
4.质保与售后：质保期内，设备出现故障时，供应商需在 24 小时内响应，48 小时内到场维修，免费更换故障零部件；质保期外，需提供终身维修服务，仅收取成本费用。

5.培训服务：验收完成后，供应商需对医院相关管理人员进行操作培训，讲解设备使用、日常维护及应急处置方法。

五、商务要求

1报价：供应商报价需包含设备费、人工费、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价为含税价，需开具普通发票。

2.付款方式：项目按签订合同后，预付30%合同总价，施工、调试全部完成，经院方现场验收合格报审计结算后，供应商开具合规增值税普通发票付到97%合同审计结算价，1年质保期满后支付至结算审核价的3%。

3.资质要求：供应商需具备燃气管道安装相关资质，（1.安全生产许可证，中华人民共和国特种设备生产许可证，许可子项目，公用管道安装(GB1)。3.建筑业企业资质证书.）曾合作成交过相关燃气工程项目及符合以上所有相关资质供应商优先考虑。

