附件
2026年度空气过滤器更换项目技术需求书

[bookmark: _GoBack]医院拟进行主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心的空气过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：
一、项目名称：2026年度空气过滤器更换项目
二、项目范围：主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心；
三、项目数量：详见附表1、附表2
四、报价方式：请按附表3、附表4
五、项目需求：
    1、主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心需按使用时间和计划的空气过滤器更换；
    2、符合现用各类净化区域、净化病房的等级、规格、型号等要求（相关参数参考更换需求表）；
    3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；
    4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；
    5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。
    6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。
7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

六、质量标准：
一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后三年质保期。
(一)空气过滤器要求
1、 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥及以上品牌。
2、 过滤器效率（η%）： 过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告
3、 材料要求：过滤器所有部件均符合有害物质限值ROHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告。 所有部件要有Rosh 认证   
4、 密封要求：无接缝、一次注塑成型、一体化密封垫。
5、 稳定性要求：过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍、3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。 长期消毒背景下过滤器的性能要无影响
6、 其他要求：抗水性能优越，耐2000PA水压不渗漏。
7、 检测报告：每件过滤器必须有MPPS或0.12um 扫描检测报告。
8、 手术室过滤器必须是无隔板大风量V型高效过滤器,最大初阻力不得大于250pa。
七、验收标准
按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。






附表1：
更换数量需求表
	广东省人民医院高效过滤器汇总

	科室
	位置
	过滤器规格
	效率
	年需求数量
	更换周期

	主体楼6F手术室四区
	22#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	22#手术室
	L-296*296*80-01/22
	H13
	2
	3年/次

	
	23#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	24#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	25#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	26#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	27#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	6
	3年/次

	
	28#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	6
	3年/次

	
	29#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	30#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次

	
	内走廊
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	16
	3年/次

	
	外走廊东区
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	外走廊东区
	MD(A) 375*375-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	外走廊西区
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	外走廊西区
	MD(A) 375*375-10/22
	H13
	5
	3年/次

	
	仪器设备室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	杂物间
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	无菌物品间8
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	无菌物品间10
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	无菌物品间7
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	麻醉准备间5
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	麻醉科术后监护室-复苏室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	4
	3年/次

	主体楼18F新生儿危重病监护室NICU
	资料室库房
	MDM 475*475-10/22
	H11
	1
	3年/次

	
	新生儿新区外走廊
	MDM 475*475-10/22
	H11
	8
	3年/次

	
	新生儿旧区大厅
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	22
	3年/次

	
	新生儿旧区正压房
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	新生儿旧区负压房
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	新生儿旧区治疗室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次

	
	新生儿旧区配奶间
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	主体楼18F儿童危重症监护室PICU
	新区装修
	MDM 475*475-10/22
	H11
	32
	3年/次

	英东楼3F心外重症监护一科A区
	1#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	2#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	3#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	4#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	5#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	6#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	7#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	8#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	9#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	10#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	11#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	12#、13#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	14#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	15/16/17床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次

	
	护士站大厅及通道
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	6
	3年/次

	
	5个杂物小房间
	L-230*230*90
	H13
	5
	3年/次

	英东楼3F心外重症监护一科B区
	18床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	19床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	走道
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	茶水间
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次

	
	控温间
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次

	
	电房
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次

	
	休息室
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次

	
	20床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	21床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	22床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	23床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	24床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	25床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	26床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	27床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	28床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	29床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	30床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	31床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	
	32床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	33床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	治疗室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	护士站
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	楼梯
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	英东楼4F心外重症监护二科一区
	准备间
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	1
	3年/次

	
	准备间门口
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	2
	3年/次

	
	大厅
	SP(A)-484*484-10/02 
	H13
	12
	3年/次

	
	大厅门口
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	1
	3年/次

	英东楼4F心外重症监护二科二区
	17-20床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	21-24床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次

	
	25-26床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次

	
	27-28床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次

	
	护士站
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次

	
	仪器间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次

	伟伦楼负一楼PET实验室
	一更、二更
	SP(A)-320x320-10/02
	H13
	2
	3年/次

	
	实验室
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	3
	3年/次

	广湾十八生殖中心
	胚胎培养室
	872×416×69
	H14
	20
	1年/次

	
	胚胎冷冻室
	610×610×90
	H14
	4
	1年/次

	
	胚胎冷冻室
	320×320×90
	H14
	1
	1年/次

	
	精液处理室
	610×610×90
	H14
	2
	1年/次

	
	耗材室门口
	484×484×90
	H14
	1
	1年/次

	
	分子过滤器
	M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式）
	//
	128
	1年/次



附表1中洁净依据及命名说明：
一、根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa及因部分科室使用特殊1年以上时宜更换。
二、具体型号、尺寸、效率等级等以实际位置为准。
三、质保期  3  年， 备货期：天，施工期：天（或按院方通知需求进行施工更换）。
四、高效（亚高）过滤器的命名参考：
MD (A) 475*475*66-10/22
1     2          3              4    5
1、 产品厚度
MD-66、 MX-90  SP-220   VEXL-292 
2、效率等级
M-H11、 (A)-H13、 A-H14、
3、产品尺寸
宽*高*厚：475*475*66 mm（W*H*D）
4、密封垫材质（进风面出风面）
00-不带密封垫、      01-出风面带密封垫、 
10-进风面带密封垫、  11-进出风面均带密封垫
5、护网
00-不带护网、        02-出风面带护网、 
20-进风面带护网、    22-进出风面均带护网
V E XL 14-305×610×292-0P 
1   2   3    4              5                6     
1、 产品名称系列：大风量高效过滤器	
2、 产品外框材质
   E – 镀锌钢板        4 – 304不锈钢           G – 塑料   
6 – 316不锈钢       R – 不锈钢               A – 铝型材
3、风量 
2000 XL 305 x 610 / E11                  1500 XL 305 x 610 / E12,H13,H14 
3400 L 610 x 610 / E12,H13                4000 XL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14 
5000 XXL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14       1300 XL 289 x 595 / E12,H13 
3200 XL 595 x 595 / E12,H13
4、效率等级 
11 – E11(EN1822:2009)   12 – E12(EN1822:2009)   13 – H13(EN1822:2009)  14 – H14(EN1822:2009)
5、 产品尺寸(WxHxD) 
宽*高*厚：350*610*292 mm（W*H*D）
6、密封垫材质 
P – 聚氨酯一体密封垫        F– 氯丁橡胶一体密封垫     4 – 平密封垫（4根） 
0 – 无密封垫                M – 三元乙丙橡胶          T – 三角形玻璃纤维  
S – 耐高温扁平硅胶          N – 氯丁橡胶              R – 圆形玻璃纤维 
G – 硅液槽胶                U – PU液槽胶              Z– 其他


附表2：
更换位置及数量表
	广东省人民医院高效过滤器汇总

	科室
	位置
	过滤器规格
	效率
	更换位置数量
	更换周期
	年采购
个数

	主体楼6F手术室四区
	22#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	22#手术室
	L-296*296*80-01/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	23#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	24#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	25#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	26#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	27#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	6
	3年/次
	6

	
	28#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	6
	3年/次
	6

	
	29#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	30#手术室
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	3
	3年/次
	3

	
	内走廊
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	16
	3年/次
	16

	
	外走廊东区
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	外走廊东区
	MD(A) 375*375-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	外走廊西区
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	外走廊西区
	MD(A) 375*375-10/22
	H13
	5
	3年/次
	5

	
	仪器设备室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	杂物间
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	无菌物品间8
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	无菌物品间10
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	无菌物品间7
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	麻醉准备间5
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	麻醉科术后监护室-复苏室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	4
	3年/次
	4

	主体楼18F新生儿危重病监护室NICU
	资料室库房
	MDM 475*475-10/22
	H11
	1
	3年/次
	1

	
	新生儿新区外走廊
	MDM 475*475-10/22
	H11
	8
	3年/次
	8

	
	新生儿旧区大厅
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	22
	3年/次
	22

	
	新生儿旧区正压房
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	新生儿旧区负压房
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	新生儿旧区治疗室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次
	3

	
	新生儿旧区配奶间
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	主体楼18F儿童危重症监护室PICU
	新区装修
	MDM 475*475-10/22
	H11
	32
	3年/次
	32

	英东楼3F心外重症监护一科A区
	1#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	2#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	3#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	4#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	5#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	6#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	7#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	8#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	9#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	10#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	11#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	12#、13#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	14#床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	15/16/17床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次
	3

	
	护士站大厅及通道
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	6
	3年/次
	6

	
	5个杂物小房间
	L-230*230*90
	H13
	5
	3年/次
	5

	英东楼3F心外重症监护一科B区
	18床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	19床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	走道
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	茶水间
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	控温间
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	电房
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	休息室
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	20床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	21床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	22床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	23床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	24床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	25床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	26床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	27床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	28床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	29床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	30床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	31床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	32床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	33床
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	治疗室
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	护士站
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	楼梯
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	英东楼4F心外重症监护二科一区
	准备间
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	1
	3年/次
	1

	
	准备间门口
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	大厅
	SP(A)-484*484-10/02 
	H13
	12
	3年/次
	12

	
	大厅门口
	SP(A)-350*350-10/02 
	H13
	1
	3年/次
	1

	英东楼4F心外重症监护二科二区
	17-20床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	21-24床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次
	3

	
	25-26床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次
	3

	
	27-28床房间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	护士站
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	3
	3年/次
	3

	
	仪器间
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	1
	3年/次
	1

	伟伦楼负一楼PET实验室
	一更、二更
	SP(A)-320x320-10/02
	H13
	2
	3年/次
	2

	
	实验室
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	3
	3年/次
	3

	广湾十八生殖中心
	胚胎培养室
	872×416×69
	H14
	20
	1年/次
	20

	
	胚胎冷冻室
	610×610×90
	H14
	4
	1年/次
	4

	
	胚胎冷冻室
	320×320×90
	H14
	1
	1年/次
	1

	
	精液处理室
	610×610×90
	H14
	2
	1年/次
	2

	
	耗材室门口
	484×484×90
	H14
	1
	1年/次
	1

	
	分子过滤器
	M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式）
	//
	128
	1年/次
	128





附表3：
报价单价组成表和汇总表
	广东省人民医院高效过滤器汇总

	序号
	过滤器规格
	效率
	数量
	单价(元)
	小计(元)
	安装科室

	1
	VEXL14-305×610×292-0P
	H14
	33
	
	
	主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心

	2
	L-296*296*80-01/22
	H13
	2
	
	
	

	3
	MD(A) 475*475-10/22
	H13
	113
	
	
	

	4
	MD(A) 375*375-10/22
	H13
	7
	
	
	

	5
	MDM 475*475-10/22
	H11
	41
	
	
	

	6
	L-230*230*90
	H13
	5
	
	
	

	7
	SP(A)-484*484-10/02
	H13
	19
	
	
	

	8
	SP(A)-350*350-10/02
	H13
	4
	
	
	

	9
	MX(A) 475*475-10/22
	H13
	14
	
	
	

	10
	SP(A)-320x320-10/02
	H13
	2
	
	
	

	11
	872×416×69
	H14
	20
	
	
	

	12
	610×610×90
	H14
	6
	
	
	

	13
	320×320×90
	H14
	1
	
	
	

	14
	484×484×90
	H14
	1
	
	
	

	15
	M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式）
	//
	128
	
	
	

	合计：（大写）
	数量
	396
	（小写）
	
	


注：1、更换结算以实际更换量为准。
2、以上报价包括税费、加班费、运输费、保险费、废品处理费、质保期内的每年一次检测报告等一切费用。


附表4
项目报价总表

	项目名称
	资质
是否符合
	总价(万元)
	品牌
	质保期
	工期
	公司业绩
	备注
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