附件

2026年度空气过滤器更换项目技术需求书

医院拟进行主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心的空气过滤器项目院内比选采购，诚邀符合条件的供应商积极参与，具体信息如下：

一、项目名称：2026年度空气过滤器更换项目

二、项目范围：主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心；

三、项目数量：详见附表1、附表2

四、报价方式：请按附表3、附表4

五、项目需求：

1、主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心需按使用时间和计划的空气过滤器更换；

2、符合现用各类净化区域、净化病房的等级、规格、型号等要求（相关参数参考更换需求表）；

3、项目实施包括送货、安装、调试、检测、废旧过滤器无害处理等；

4、项目为包工包料，可按主要材料、配件、数量、范围等进行单价核算；

5、项目结算需实际提供更换数量列表、送货单、结算申请、验收单、现场更换安装图、更换前后检测报告各一份、废旧过滤器无害处理证明等总结报告。

6、项目的勘查、实施过程不能造成人为的设备损坏或随意改动，否则必须按原造价赔偿。损坏公物或影响医院利益的，按原价赔偿。

7、项目更换计划需提前报请医院项目管理人审核，同意后方可实施，服从项目管理人的指挥和安排。

六、质量标准：

一次竣工验收合格，符合《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范，保修期：验收合格后三年质保期。

(一)空气过滤器要求

  - 过滤器必须是原厂的康斐尔、AAF、剑桥及以上品牌。

  - 过滤器效率（η%）： 过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告

  - 材料要求：过滤器所有部件均符合有害物质限值ROHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告。 所有部件要有Rosh 认证

  - 密封要求：无接缝、一次注塑成型、一体化密封垫。

  - 稳定性要求：过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍、3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。 长期消毒背景下过滤器的性能要无影响

  - 其他要求：抗水性能优越，耐2000PA水压不渗漏。

  - 检测报告：每件过滤器必须有MPPS或0.12um 扫描检测报告。

  - 手术室过滤器必须是无隔板大风量V型高效过滤器,最大初阻力不得大于250pa。

七、验收标准

按《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013等洁净规范标准。

附表1：

更换数量需求表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 年需求数量 | 更换周期 |
| 主体楼6F手术室四区 | 22#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 22#手术室 | L-296*296*80-01/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 23#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 24#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 25#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 26#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 27#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 |
|  | 28#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 |
|  | 29#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 30#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 |
|  | 内走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 16 | 3年/次 |
|  | 外走廊东区 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 外走廊东区 | MD(A) 375*375-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 外走廊西区 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 外走廊西区 | MD(A) 375*375-10/22 | H13 | 5 | 3年/次 |
|  | 仪器设备室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 杂物间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 无菌物品间8 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 无菌物品间10 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 无菌物品间7 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 麻醉准备间5 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 麻醉科术后监护室-复苏室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 |
| 主体楼18F新生儿危重病监护室NICU | 资料室库房 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 1 | 3年/次 |
|  | 新生儿新区外走廊 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 8 | 3年/次 |
|  | 新生儿旧区大厅 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 22 | 3年/次 |
|  | 新生儿旧区正压房 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 新生儿旧区负压房 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 新生儿旧区治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 新生儿旧区配奶间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 主体楼18F儿童危重症监护室PICU | 新区装修 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 32 | 3年/次 |
| 英东楼3F心外重症监护一科A区 | 1#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 2#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 3#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 4#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 5#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 6#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 7#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 8#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 9#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 10#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 11#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 12#、13#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 14#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 15/16/17床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 护士站大厅及通道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 6 | 3年/次 |
|  | 5个杂物小房间 | L-230*230*90 | H13 | 5 | 3年/次 |
| 英东楼3F心外重症监护一科B区 | 18床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 19床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 走道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 茶水间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 控温间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 电房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 休息室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 20床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 21床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 22床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 23床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 24床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 25床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 26床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 27床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 28床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 29床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 30床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 31床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 32床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 33床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 护士站 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 楼梯 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 英东楼4F心外重症监护二科一区 | 准备间 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
|  | 准备间门口 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 大厅 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 12 | 3年/次 |
|  | 大厅门口 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 英东楼4F心外重症监护二科二区 | 17-20床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 21-24床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 25-26床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 27-28床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 护士站 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 |
|  | 仪器间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 |
| 伟伦楼负一楼PET实验室 | 一更、二更 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 |
|  | 实验室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 |
| 广湾十八生殖中心 | 胚胎培养室 | 872×416×69 | H14 | 20 | 1年/次 |
|  | 胚胎冷冻室 | 610×610×90 | H14 | 4 | 1年/次 |
|  | 胚胎冷冻室 | 320×320×90 | H14 | 1 | 1年/次 |
|  | 精液处理室 | 610×610×90 | H14 | 2 | 1年/次 |
|  | 耗材室门口 | 484×484×90 | H14 | 1 | 1年/次 |
|  | 分子过滤器 | M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式） | // | 128 | 1年/次 |

附表1中洁净依据及命名说明：

一、根据国家卫生行业标准WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》规定：5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa及因部分科室使用特殊1年以上时宜更换。

二、具体型号、尺寸、效率等级等以实际位置为准。

三、质保期  3  年， 备货期：天，施工期：天（或按院方通知需求进行施工更换）。

四、高效（亚高）过滤器的命名参考：

MD (A) 475*475*66-10/22

1     2          3              4    5

- 产品厚度

MD-66、 MX-90  SP-220   VEXL-292

2、效率等级

M-H11、 (A)-H13、 A-H14、

3、产品尺寸

宽*高*厚：475*475*66 mm（W*H*D）

4、密封垫材质（进风面出风面）

00-不带密封垫、      01-出风面带密封垫、

10-进风面带密封垫、  11-进出风面均带密封垫

5、护网

00-不带护网、        02-出风面带护网、

20-进风面带护网、    22-进出风面均带护网

V E XL 14-305×610×292-0P

1   2   3    4              5                6

- 产品名称系列：大风量高效过滤器

- 产品外框材质

E – 镀锌钢板        4 – 304不锈钢           G – 塑料

6 – 316不锈钢       R – 不锈钢               A – 铝型材

3、风量

2000 XL 305 x 610 / E11                  1500 XL 305 x 610 / E12,H13,H14

3400 L 610 x 610 / E12,H13                4000 XL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14

5000 XXL 610 x 610 / E11,E12,H13,H14       1300 XL 289 x 595 / E12,H13

3200 XL 595 x 595 / E12,H13

4、效率等级

11 – E11(EN1822:2009)   12 – E12(EN1822:2009)   13 – H13(EN1822:2009)  14 – H14(EN1822:2009)

- 产品尺寸(WxHxD)

宽*高*厚：350*610*292 mm（W*H*D）

6、密封垫材质

P – 聚氨酯一体密封垫        F– 氯丁橡胶一体密封垫     4 – 平密封垫（4根）

0 – 无密封垫                M – 三元乙丙橡胶          T – 三角形玻璃纤维

S – 耐高温扁平硅胶          N – 氯丁橡胶              R – 圆形玻璃纤维

G – 硅液槽胶                U – PU液槽胶              Z– 其他

附表2：

更换位置及数量表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 位置 | 过滤器规格 | 效率 | 更换位置数量 | 更换周期 | 年采购 个数 |
| 主体楼6F手术室四区 | 22#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 22#手术室 | L-296*296*80-01/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 23#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 24#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 25#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 26#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 27#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 | 6 |
|  | 28#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 6 | 3年/次 | 6 |
|  | 29#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 30#手术室 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 内走廊 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 16 | 3年/次 | 16 |
|  | 外走廊东区 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 外走廊东区 | MD(A) 375*375-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 外走廊西区 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 外走廊西区 | MD(A) 375*375-10/22 | H13 | 5 | 3年/次 | 5 |
|  | 仪器设备室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 杂物间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 无菌物品间8 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 无菌物品间10 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 无菌物品间7 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 麻醉准备间5 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 麻醉科术后监护室-复苏室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 4 | 3年/次 | 4 |
| 主体楼18F新生儿危重病监护室NICU | 资料室库房 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 新生儿新区外走廊 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 8 | 3年/次 | 8 |
|  | 新生儿旧区大厅 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 22 | 3年/次 | 22 |
|  | 新生儿旧区正压房 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 新生儿旧区负压房 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 新生儿旧区治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 新生儿旧区配奶间 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
| 主体楼18F儿童危重症监护室PICU | 新区装修 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 32 | 3年/次 | 32 |
| 英东楼3F心外重症监护一科A区 | 1#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 2#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 3#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 4#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 5#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 6#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 7#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 8#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 9#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 10#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 11#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 12#、13#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 14#床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 15/16/17床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 护士站大厅及通道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 6 | 3年/次 | 6 |
|  | 5个杂物小房间 | L-230*230*90 | H13 | 5 | 3年/次 | 5 |
| 英东楼3F心外重症监护一科B区 | 18床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 19床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 走道 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 茶水间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 控温间 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 电房 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 休息室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 20床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 21床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 22床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 23床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 24床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 25床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 26床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 27床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 28床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 29床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 30床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 31床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 32床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 33床 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 治疗室 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 护士站 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 楼梯 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
| 英东楼4F心外重症监护二科一区 | 准备间 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
|  | 准备间门口 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 大厅 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 12 | 3年/次 | 12 |
|  | 大厅门口 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
| 英东楼4F心外重症监护二科二区 | 17-20床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 21-24床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 25-26床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 27-28床房间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 护士站 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
|  | 仪器间 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 1 | 3年/次 | 1 |
| 伟伦楼负一楼PET实验室 | 一更、二更 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 2 | 3年/次 | 2 |
|  | 实验室 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 3 | 3年/次 | 3 |
| 广湾十八生殖中心 | 胚胎培养室 | 872×416×69 | H14 | 20 | 1年/次 | 20 |
|  | 胚胎冷冻室 | 610×610×90 | H14 | 4 | 1年/次 | 4 |
|  | 胚胎冷冻室 | 320×320×90 | H14 | 1 | 1年/次 | 1 |
|  | 精液处理室 | 610×610×90 | H14 | 2 | 1年/次 | 2 |
|  | 耗材室门口 | 484×484×90 | H14 | 1 | 1年/次 | 1 |
|  | 分子过滤器 | M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式） | // | 128 | 1年/次 | 128 |

附表3：

报价单价组成表和汇总表

| 广东省人民医院高效过滤器汇总 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过滤器规格 | 效率 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 安装科室 |
| 1 | VEXL14-305×610×292-0P | H14 | 33 |  |  | 主体楼6F手术室四区、主体楼18F新生儿危重病监护室NICU、主体楼18F儿童危重症监护室PICU、英东楼3F心外重症监护一科A区和B区、英东楼4F心外重症监护二科一区和二区、伟伦楼负一楼PET实验室、广湾十八生殖中心 |
| 2 | L-296*296*80-01/22 | H13 | 2 |  |  |  |
| 3 | MD(A) 475*475-10/22 | H13 | 113 |  |  |  |
| 4 | MD(A) 375*375-10/22 | H13 | 7 |  |  |  |
| 5 | MDM 475*475-10/22 | H11 | 41 |  |  |  |
| 6 | L-230*230*90 | H13 | 5 |  |  |  |
| 7 | SP(A)-484*484-10/02 | H13 | 19 |  |  |  |
| 8 | SP(A)-350*350-10/02 | H13 | 4 |  |  |  |
| 9 | MX(A) 475*475-10/22 | H13 | 14 |  |  |  |
| 10 | SP(A)-320x320-10/02 | H13 | 2 |  |  |  |
| 11 | 872×416×69 | H14 | 20 |  |  |  |
| 12 | 610×610×90 | H14 | 6 |  |  |  |
| 13 | 320×320×90 | H14 | 1 |  |  |  |
| 14 | 484×484×90 | H14 | 1 |  |  |  |
| 15 | M-CT01-PM850-450×4145(B5/ABS)-EP1001013（圆筒式） | // | 128 |  |  |  |
| 合计：（大写） |  | 数量 | 396 | （小写） |  |  |

注：1、更换结算以实际更换量为准。

2、以上报价包括税费、加班费、运输费、保险费、废品处理费、质保期内的每年一次检测报告等一切费用。

附表4

项目报价总表

| 项目名称 | 资质 是否符合 | 总价(万元) | 品牌 | 质保期 | 工期 | 公司业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位（名称+盖章）

报价日期：2026年  月   日

报价联系人：

联系人电话：