院本部东病区及中心花园污水处理站在线监测设施更新改造项目说明

施工前准备工作：

组织专业技术人员对污水处理站现场进行复勘，重点确认地下监测井内管道位置、地面材质，制定破拆方案；

针对地下井作业，进行通风及有毒有害气体检测。所有作业人员穿戴劳保用品，施工区域设置警示标识；
将符合HJ 212-2025标准的新型电磁流量计、数据采集传输仪（数采仪）及施工辅材运送至现场，并进行开箱核验；
旧设备拆除与新设备安装：

切断相关设备电源，关闭上下游阀门，安全拆除原有老旧电磁流量计及数采仪，做好接口密封保护。

在预留法兰位置安装新型电磁流量计，确保接地环良好接地，紧固螺栓并检查密封性，防止污水渗漏。
 地下监测井布线与地面恢复：
（1）根据管线走向，使用机具对地下监测井周边的混凝土地面或地砖进行切割破拆。开挖沟槽后，铺设防腐蚀穿线管，敷设信号屏蔽线缆，确保强弱电分离；

（2）布线完成并测试导通后，使用与原地面材质、色泽相近的材料进行沟槽回填与找平，做到工完场清，恢复院区路面平整美观。

4、系统联调与国发平台联网

（1）为新型电磁流量计及数采仪通电，设置设备IP地址、波特率等基础参数，验证仪表自身运行状态及数据采集的准确性。

（2）在数采仪中配置HJ 212-2025通信协议，完成与国发平台及地方生态环境监控平台的对接；安排技术人员进行远程与现场联合调试，验证数据上传的格式、频次及完整性，确保“零漂”和“量漂”符合新标要求。

（3）模拟网络中断、断电等突发情况，测试数采仪的断点续传功能及备用电源续航能力，确保数据不丢失。

5、试运行、验收与交付

（1）系统联调完成后，开展不少于72小时的不间断试运行，全程监控数据上传状态，确保无故障、数据无偏差。

（2）配合医院向属地生态环境局提交设备更换及联网备案资料，协助完成现场核查与环保验收。

（3）向院方移交地面恢复照片、校准报告及使用手册；对运维人员开展新设备日常巡检、简单故障排查的专项培训。
