医学影像数据归档平台及归档硬件设备采购项目需求

- 项目名称

项目名称：医学影像数据归档平台及归档硬件设备采购项目

- 系统功能清单

项目功能如下：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能模块 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像数据智能保护系统 | 1套 | 影像数据备份功能 | 详见三、详细配置参数描述 |
|  |  |  | 影像数据保护功能 | 详见三、详细配置参数描述 |
|  |  |  | 影像数据管理功能 | 详见三、详细配置参数描述 |
|  |  |  | 影像数据应急接管功能 | 详见三、详细配置参数描述 |
|  |  |  | 影像数据备份优化功能 | 详见三、详细配置参数描述 |
| 2 | 蓝光存储系统 | 1套 | 蓝光光盘库 | 详见三、详细配置参数描述 |
|  |  |  | 蓝光存储控制系统及刻录驱动控制器 | 详见三、详细配置参数描述 |

- 详细配置参数描述

| 序号 | 产品名称 | 功能模块功 | 功能点 | 功能技术参数 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像数据智能保护系统 | 影像数据备份功能 | 多重保护功能一体化设计 | 具有备份、归档、迁移、应急接管、离线一体化管理系统，实现数据在线、近线、离线管理，备份归档数据源格式源目录结构保留、数据即时可用、数据在线预览、系统应急接管、离线出库归档、异地容灾及数据分发等功能 | ▲ |
|  |  |  | 多存储协议支持 | 支持CIFS/NFS/S3等存储协议 |  |
|  |  |  | 智能存储分层 | 备份归档数据支持在不同备份归档存储介质间自由流动，备份归档数据根据流动策略满足指定时间策略后，自动将备份归档数据迁移至后端磁盘、蓝光、磁带等介质，近期备份归档数据存储在在线磁盘介质，历史备份归档数据存储至磁带、蓝光实现备份归档数据的分层存储 | ▲ |
|  |  |  | 备份存储介质支持 | 支持添加S3对象存储、NAS存储系统、本地文件系统、磁带库、蓝光库、云存储等，可以将添加的存储空间做为备份空间使用 |  |
|  |  |  | 存储数据保护 | 支持RAID数据保护，也可通过节点扩展形成分布式架构，支持双副本和纠删码保护 |  |
|  |  |  | 分布式高可用架构保护 | 支持分布式架构部署，实现备份归档任务可自动在备份归档节点间切换，因备份归档节点故障备份归档任务可自动切换至其它节点执行，支持分布式中各备份归档节点进行统一查询，备份归档节点故障，可通过任意备份归档节点查询，支持分布式备份归档任意节点访问、恢复备份归档数据，备份归档节点故障，可通过任意备份归档节点进行数据访问或恢复 | ▲ |
|  |  |  | 备份模式 | 所有数据实现初始一次全备份，后续永久增量备份，节约用户成本，缩减备份窗口 |  |
|  |  | 影像数据保护功能 | 数据实时保护 | 自动识别并捕获被保护主机的文件系统操作，当文件发生新增、修改等操作时，自动实时同步保护，并将变化数据写入专有备份存储中 | ▲ |
|  |  |  | 数据一致性保障 | 自动对源端与目标端数据进行一致性检验，并显示文件校验指纹，确保备份数据与生产数据的实时一致性 | ▲ |
|  |  |  | 基于策略数据保护 | 自动识别并捕获被保护主机的文件系统写操作，并通过预设的保护策略，周期性将发生变更文件写入到专有存储中，降低对主机的影响 |  |
|  |  | 影像数据管理功能 | 备份源数据筛选 | 对同一个源端能添加不同的目录源，并能对备份源以黑名单方式进行数据排除，黑名单支持通配符。同时，提供白名单方式指定备份的文件，支持通配符方式筛选 |  |
|  |  |  | 数据源格式保留 | 备份归档后的数据无需恢复等操作，提供同生产系统一致的数据源格式和源目录结构的即时访问；不采用如备份集、块存储等传统数据保护的技术 | ▲ |
|  |  |  | 数据全文内容检索 | 对备份归档数据提供在线全文检索功能，可以对备份归档后的数据通过分词技术实现全文内容检索；支持影像平台对接，可通过就诊病人信息检索，如病人姓名、检查号、检查设备、检查日期等 | ▲ |
|  |  |  | 数据生命周期管理 | 支持源端数据到期删除功能，源端数据可设置保留天数，当备份成功后，可根据预设的时间策略，删除源端目录中到期的数据，便于按需释放历史数据对生产存储空间占用 |  |
|  |  |  | 文件多版本支持 | 提供备份归档数据多版本支持，通过文件多版本存储，提高数据安全性保障，误删、误改后实现任意时间点的数据恢复还原 |  |
|  |  |  | 数据在线预览 | 对备份归档后的数据实现在线内容预览功能，备份归档后的文件不需要恢复即可实现文件内容的在线预览查看。支持常规的OFFICE文件（DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX等）、图片(JPEG、TIFF、RAW、BMP、GIF、PNG等)、文本（TXT）、PDF、音视频、医疗影像等文件内容的在线预览和查看（提供软件操作及结果截图） |  |
|  |  | 影像数据应急接管功能 | 应急接管 | 支持非结构化数据的应急接管，实现非结构化系统业务不间断持续运行 | ▲ |
|  |  | 影像数据备份优化功能 | 备份数据利用 | 备份数据无需恢复即时可用，备份数据可通过游览器或NFS、CIFS等方式直接访问，备份归档数据副本以源目录源格式方式可直接用于分析、测试、统计等业务 | ▲ |
|  |  |  | 小文件优化备份 | 支持动态阈值智能判断的小文件自动打包技术，通过对IO密集型小文件打包，降低IO读写，提高备份及传输效率 |  |
|  |  |  | 透明访问及恢复 | 采用原格式访问，备份及归档数据无需恢复，前端应用可透明访问备份归档数据；恢复数据时，无需考虑需要恢复的数据在哪种存储介质中，支持自动将用户选定的需要恢复的数据从对应的备份设备中恢复，实现透明恢复 |  |
|  |  |  | 备份归档平台配置保护 | 支持备份归档平台自身配置的功能设置，当备份归档平台故障可快速恢复 |  |
|  |  |  | 云备份归档支持 | 兼容国内各大云平台厂商如华为云、阿里云、腾讯云等；支持标准的S3对象存储接口 |  |
|  |  |  | 备份归档数据导出 | 支持将备份归档数据导出至磁盘、磁带库、光盘存储介质，完全保留生产系统的源格式和源目录结构，导出的数据可直接被第三方兼容设备读取，便于数据的离线归档或数据分享 |  |
|  |  |  | 图形化配置与管理 | 提供基于浏览器管理的全中文界面 |  |
|  |  |  | 容量授权 | 提供可用800TB存储容量许可 |  |
|  |  |  | 图形化配置与管理 | 提供基于浏览器管理的全中文界面 |  |
|  |  |  | 容量授权 | 提供可用800TB存储容量许可 |  |
| 2 | 蓝光存储系统 | 蓝光光盘库 | 蓝光 光盘库 | 光盘库设备配置存储可用容量≥800TB，并配置满足容量所需的光盘匣介质 |  |
|  |  |  |  | 每台光盘库高度≤19U，内置光盘匣槽位≥152个 |  |
|  |  |  |  | 模块化设计，支持安装在“19”英寸(EIA)标准机柜中 |  |
|  |  |  |  | 为保证读写效率，提供运盘及分盘机械手，单台设备机械手数量≥2台 | ▲ |
|  |  |  |  | 单台设备配置光驱数量≥3台，为了保证读写能力，每个光驱光头≥2个 | ▲ |
|  |  |  |  | 支持多台光驱并行读写同一个文件，单台设备最大读取速度≥270MB/s，最大刻录速度≥185MB/s |  |
|  |  |  |  | 单盘容量≥500GB |  |
|  |  |  |  | 每个光盘匣存储裸容量≥6TB，光盘匣内蓝光光盘数量≥12张 | ▲ |
|  |  |  |  | 盘匣有机械安全锁和物理写保护锁，防止脱落后，碟片跌落损伤，并实现碟片物理写保护 |  |
|  |  | 蓝光存储控制系统及刻录驱动控制器 | 光盘库管理引擎 | B/S架构，支持通过WEB界面访问和管理,支持Restful API接口 |  |
|  |  |  |  | 支持空目录、零字节等特殊文件的存储 |  |
|  |  |  |  | 支持为盘匣组分配指定用户，分配后只允许该用户进行读写 |  |
|  |  |  |  | 支持检测光盘库中的光盘状态（需提供国家级检测报告） | ▲ |
|  |  |  |  | 支持对同一文件的不同历史版本进行管理 |  |
|  |  |  |  | 支持驱动器监控功能，如监控驱动器状态、温度、校验模式、RAID类型等 |  |
|  |  |  |  | 支持数据自动校验 |  |
|  |  |  |  | 支持盘匣内光盘之间数据Raid冗余技术，至少支持Raid 0/5/6（需提供国家级检测报告） |  |
|  |  |  |  | 可通过管理软件从光盘匣内的光盘恢复服务器系统数据（需提供国家级检测报告） | ▲ |
|  |  |  |  | 支持光盘匣外壳更换功能 |  |
|  |  |  |  | 支持光盘库异机数据读取，可通过WEB界面将盘匣组数据导入/导出 |  |
|  |  |  |  | 支持通过管理软件保存、查看设备日志、用户日志、服务日志和开发日志 |  |
|  |  |  | 蓝光存储系统控制器 | 蓝光存储系统控制器引擎 不少与2颗16核心处理器，≥192GB运行主存 自带480GB*2存储，不少于960GB*10数据缓存 预装蓝光存储控制系统及刻录驱动引擎 | ▲ |

- 项目工期

- 自合同签订并收到院方预付款之日起，在60个工作日内完成软硬件安装部署。

- 软硬件激活正式实施运行，无软硬件故障出现，完成数据备份及归档并完成数据一致性校验7个工作日后，则向院方申请验收。

- 集成技术及实施服务要求

- 项目提供现场实施，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

- 项目承建商需根据院方的详细需求，提交项目系统的安装、调试及培训实施方案，方案得到院方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。

- 项目承建商应为院方进行培训，包括使用培训和维护培训。承建商应提出详细的培训计划，提供培训教材。技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护。

- 验收由承建商给出具体的验收计划、测试的内容和方法，经院方审核通过后，方可进行验收测试。

- 后续维护服务

维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。在维护期内，承建商提供技术支持和指导，以及软件的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决，需要提供完整的操作手册及工程师常见问题自检手册，支持配合医院后续的本地化功能开发。

维保期内承建商为院方提供维护及服务的部门及固定的专职技术人员。承建商提供专职工程师 1 名驻扎本院，工作时间与院方工作时间一致，并且提供7*24小时响应服务。

在维护期结束前，须由承建商和院方进行一次全面检查，任何缺陷必须由承建商负责修复，在修复之后，承建商应将缺陷原因、修复内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给院方，形成项目总结报告。

超过维护期的，双方另行协商签订维护合同，服务方报价不超过合同软件部分金额的5%，合同硬件部分金额的3%。