病理科UPS扩容项目技术需求
项目概述：

我院病理科目前使用一台索克曼MC-30KVA UPS系统给部分设备线路供电， UPS负荷长期运行在50%-90%之间，近半年内UPS系统经常出现过载告警，最大负荷记录为116%，目前临时安装的30KVA UPS的位置为临时用房，散热及环境条件受限，需对该UPS系统进行扩容改造。现拟利旧院内一台闲置的索克曼MP-80KVA工频UPS，采购相关配套新的蓄电池组及安装所需材料，安装至伟伦楼一楼的UPS房内，调整13楼UPS电箱线路，满足由1楼UPS房向13楼病理科的负载设备进行UPS供电。
项目具体技术要求：

UPS主机利旧安装、维护检测及维保服务：
需对院内闲置的索克曼MP-80KVA UPS主机进行检查维护及保养，确保UPS主机系统安装后可正常投入使用，并提供一年期的UPS主机的原厂维保服务，需提供原厂家针对该机器的维保服务承诺函，确保UPS系统发生故障能得到及时的备件及技术支持。
UPS配套蓄电池的供货、安装、调试及配套服务：

配置满足索克曼MP-80KVA UPS在其满载状态下，能持续供电不少于30分钟的蓄电池组，为保障UPS电源设备及负载安全可靠运行，配置的蓄电池需满足以下技术要求。
2.1 ★出厂的蓄电池需要提供出厂配组测试证明，提供每只蓄电池出厂测试的端电压及内阻参数，确保蓄电池的单体电压及内阻的一致性，并注明测试的日期。交货的蓄电池必须是在二个月内生产的全新蓄电池。

2.2参考品牌为：需采用国内一线知名品牌：理士、恒力、施耐德，配置的电池为高功率版本，蓄电池容量（10小时率100AH）不低于400W/Cell功率。每节蓄电池需要对其进行编号，电池两端需要安装绝缘帽。

2.3蓄电池规格参数：

 投标人的设备应符合以下技术标准：

GB 51194-2016 《通信电源设备安装工程设计规范》

YD/T 1051-2018 《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 3427-2018 《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》

YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》

YD 5096-2016 《通信用电源设备抗地震性能检测规范》

YDT 1363.1-2014 《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统 第1部 分：系统技术要求》

2.4主要技术要求

1）电池电压：单体额定电压为12V；

2）外观要求：不得有变形、漏液、裂纹及污迹；蓄电池单体应在电池盖表面标明品牌名称（产地）、型号、生产日期等基本参数。正、负极端子有明显标志，端子的连接采用螺栓、螺母连接方式。蓄电池单体需预留用于监控的测量端子以及日常维护的测量空间。

★本次采购高功率容量的系列铅酸蓄电池：要求10hr不小于100AH且不低于400W/Cell功率。终止电压均为1.67V。
▲蓄电池生产企业获得 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、QC080000、CE、 UL、高新技术企业证书。

5)蓄电池连续浮充设计寿命应不少于10年（使用环境温度 25℃)。

6) 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火， 蓄电池内部不引燃及引爆。

7) 蓄电池端电压的均衡性： 开路电压最高与最低之差≤50mV； 浮充状态 24h后，各电池之间 的端电压差≤100mV。
耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以 0.03C10 的电流连续充电 160H后，应不变形、不漏液。

9) 过度放电：30天过度放电后， 容量恢复值≧97.5% 。

10) ★密封反应效率：蓄电池密封反应效率应大于 98%。
11) 功率保存率：蓄电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%。
12) 大电流放电：蓄电池以 30I10（A）放电 3min， 极柱不应熔断、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

13）★内阻：同组蓄电池内阻偏差值不超过4.3%。单体蓄电池内阻：

400W/Cell或100AH（10小时率）不超过4.5mΩ。

★单只蓄电池重量：单个蓄电池净重：400W/Cell或100AH（10小时率）

需满足不少于31.5KG/只。
热失控敏感性：完全冲电后的蓄电池以 2.45V/CELL 的恒压连续充电

 168H，蓄电池端子处 温度 T≦60℃, 每 24H 内浮充电流的增长率△I≦

50%。

功率一致性： 同组蓄电池以15分钟额定功率试验时，最大放电时间和最小放电时间差值与放电时间平均值的比应≦2.5%。
蓄电池的壳、盖应符合 GB/T2408-1996 中的第 8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直 级）的要求。

蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能， 其开阀压力应为10kPa～30kPa， 闭阀压力应为 10kPa～30kPa。
19)  ★质保期≥3 年，需提供原厂质保承诺函。

20)  ★依据 YD/T 3427-2018《通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》标准，低温敏感性、再充电性能、容量一致性， 结论合格； 防爆性能， 充电过程中遇明火， 内部应不引燃及引爆， 结论合格； 功率保存率：电池静止 28 天后功率保持率应大于 93%。需提供权威机构（CNAS 及 CAM 资质）出具的且加盖厂家鲜章的检测报告复印件；

21) ★提供蓄电池的放电曲线、不同温度放电容量曲线、自放电曲线、充电曲线、浮充电压与 温度的关系曲线；

22) 提供产地证明和出厂合格检验报告、出厂配组容测报告，包括出厂的的蓄电池的端电压及内阻数值。

23）★蓄电池在正常使用环境下投入运行24个月后（自验收合格之日起计

算），供应商需根据采购单位要求安排技术人员到设备现场对本项目投入

使用的所有蓄电池进行一次电池内阻及端电压的测试，测试的电阻增加值

应不高于全新未使用状态下电阻值的15%，否则测试不通过。经测试不通

过的蓄电池，由成交供应商负责无条件更换为全新、合格的产品，并承担

由此产生的一切费用。若测试结果中有超过蓄电池总数5%的蓄电池不符合

标准，采购单位有权扣除全部履约保证金。

配电安装：

配置安装一台80KVA UPS的机外旁路开关系统，要求主要的开关元器件为施耐德NSX系列空气开关成套的开关箱，敷设电房至配电箱至UPS主机的输入/输出电缆等五金电工材料等。

蓄电池组需配置施耐德直流开关系统，蓄电池组配置的电缆连接线缆或铜排需满足80KVA UPS满载状态下的电流要求。电池架利旧安装及搬运。

旧UPS的拆卸及线路改造、新UPS安装承重支架安装等：

需完成科室安装在13楼的现有的30KVA UPS的拆卸工作，UPS主机及蓄电池需搬运至院内指定的地方。完成恢复13楼UPS配电线路的改造工作。

在一楼配电房内安装80KVA UPS室，需要安装UPS主机及蓄电池组的承重支架，要求采用工字型槽钢，使UPS及蓄电池组离地至少10cm。
项目工程量范围及预估清单（包括但不限以下项目）：
	序号
	产品或项目名称
	配置及描述（参考品牌）
	数量
	单位
	单价

（人民币）
	价格

（人民币）
	备注

	1
	法国索克曼（SOCOMEC）
DELPHYS MP ELITE+ 80KVA 3/3（72KW）
	UPS主机全面检查、维保、安装、调试及一年期的维保。
	1
	台
	
	
	院内设备利旧

	2
	理士/恒力/施耐德
高倍率蓄电池
	理士/恒力/施耐德：(高功率版本）

390W或12V/100AH
	64
	只
	
	
	2组

	3
	UPS主机及电池架搬迁
	院内2台UPS主机及电池架搬运及安装
	1
	套
	
	
	院内设备利旧

	4
	电池连接铜排/线缆
	按照80KVA UPS主机配置，电缆为BVR50mm2电缆或铜排
	2
	套
	
	
	

	5
	电池直流开关
	施耐德160A/3P直流开关
	2
	套
	
	
	

	6
	安装辅材（铜线耳、护套、镀锌线槽等）
	国标
	1
	批
	
	
	

	7
	UPS输入输出机外旁路开关箱
	施耐德开关成套，NSX 160A/3P*3个及线缆、铜排等
	1
	台
	
	
	

	8
	输入输出电缆
	YJV4*50mm2+1*25mm2
	40
	米
	
	
	限UPS房内的电缆敷设，按实际结算

	9
	UPS主机及蓄电池称重基座
	工字型槽钢焊接及现场安装
	1
	项
	
	
	材料及

施工


注：施工新安装设备或材料质保期不低于三年。
工期要求：

项目成交后，自甲方发出施工通知之日起30日内完成安装及改造。
