广东省人民医院机电零星维修外包服务项目用户需求书

〈一〉、投标人资格：

- 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人企业，必须具有《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）。

- 投标人具有同类服务项目业绩，提供相关服务项目合同。

- 本项目不接受联合投标人投标；不接受投标人项目分包；不接受投标人由外公司挂扣承包。

〈二〉、用户需求书：

一、项目名称: 广东省人民医院机电零星维修外包服务项目。

二、服务时间：2年。

三、服务范围

本项目服务范围为广东省人民医院总院（广州市中山二路106号）、惠福分院（惠福西路123号）、平洲分院（佛山市南海区平洲永安中路58号）及其他租赁宿舍楼宇等，其中：

- 院本部总建筑面积约为：213276平方米，开放床位数约2729张；其中门诊住院楼地下3层，地面25层，建筑面积83824平方米；英东楼地下1层，地面9层，建筑面积20019m2；伟伦楼地下2层，地面14层，建筑面积20651平方米；科教楼地面15层，10080平方米；东一号楼地下1层，地面13层，建筑面积24336平方米；东二号楼地下3层，地面13层，建筑面积20533平方米；东三号楼地下1层，地面13层，建筑面积13671平方米；高压氧舱地面3层，建筑面积591平方米；办公楼地面9层，5472平方米；职工餐厅建筑面积1724平方米。

- 惠福分院：建筑面积24480平方米，开放床位数约340张；小黄楼建筑面积约750平方米；省卫健委招待所约3600平方米，其中前座约1200平方米，后座约2400平方米。

- 平洲分院：用地面积约7.7万平方米，其中门诊楼5753平方米，住院楼1654平方米。

- 其他楼宇及租赁宿舍（包括东川路91号大院、合群门诊、置地大厦、东川三街、广湾十八、海印中心、东川一街、口腔中心等），建筑面积约2万平方米。

四、服务内容

（一）院本部、惠福分院、平洲分院及其他租赁宿舍楼宇：高低压配电系统、医用气体系统、锅炉系统、给排水系统、供电照明系统、给排风系统、门禁系统、日常办公设备、门窗、家具、天花、地面、墙壁的小面积（10平方米内）、病床、轮椅、餐车、手推货车、不锈钢器具等及其他各类机电设备（医疗设备和IT设备除外），提供日常管理、维修、保养，保障各项设备的正常运转。

（二）平洲分院：供冷、供暖机组及机房的巡检。

五、服务要求

（一）运行和巡查类

- 负责巡查高低压配电室的日常运行和巡查，负责发电机运行、定时开机试运行等。

- 负责巡查医用气体机房及正负压机房、锅炉、压力容器等特种设备、液氧站等机房及外围设施设备的日常运行和巡查。

- 负责巡查给排水管网系统的生活水池及相关控制浮球、各种泵（生活水泵、潜水泵、循环泵等）、阀及控制电箱等重要部件，检查仪表的读数，逐项填写运行和检查记录。

- 负责水泵房（水泵房+集水井）24小时巡查，包括负责给排水系统水泵、阀门、水过滤器等保养和维修等。

- 负责巡查管井（强电井、弱电井、医气管井、蒸汽管井管道等）、设备带（病房）、配电箱、灯具（楼梯灯、门诊公共照明、外景灯等）、UPS、电动门、给排风系统等，并做好相关记录。

- 每年4月、10月专项检查相关建筑物和设备设施的避雷、防爆装置，专项检查大型医疗设备接地检测工作，并做好相关记录。

- 负责巡查楼宇监控系统（BA系统）探头。

- 负责巡查平洲分院供冷、供暖机组及机房。

- 污水站配电设施巡查。

- 按照相关标准制定巡查内容及巡查标准，如下表中未明确巡查频率的，合同履行中按照医院要求进行巡查。

注：上述定期巡查标准如下表

| 每天至少3次 | 每周1次 | 每月1次 |
| --- | --- | --- |
| 生活水泵、稳压泵、外景灯、高低压配电室、医用气体机房及正负压机房、锅炉、等特种设备、液氧站等机房， | 门诊公共照明、门诊公共洗手间、生活水池、楼宇监控系统（BA系统）探头 | 强电井、弱电井、医气管井、配电箱、人工肾供水巡查、双电源巡查负责发电机运行、定时开机试运行，设备带、UPS、电动门、楼梯灯、水管井、潜水泵、给排风系统、压力容器设备 |

（二）维修、安装类

- 负责给排水系统包括生活水泵、潜水泵、水管、阀门、洁具（水龙头、花洒等）等供水系统的维修，地漏、下水管道等的疏通与维修（含厕所）。

- 负责给排风系统（消防设备除外）（2000M2风量及以下）设备的维修工作等。

- 责医气机房及医气管道、设备带（三气终端、插座等）、电风扇、饮水机、排气扇、门禁系统、电风扇、微波炉、电磁炉、配电房以外的配电线路、照明灯具、插座、排气扇、开关及相关管线的维修、更换和简单安装工作。

- 负责家具、装饰的简易修补、翻新拆换工作，负责门（消防门除外）、窗、锁、治疗车、病床、手推车、不锈钢家具、柜、橱等机械杂项的简单维修、安装、拆换工作。

- 负责院方安排的其他零星修补（如10m2及以下小面积油漆，天花，护手，厕所隔板，五金杂件等修复）。

（三）保养类

- 负责各类泵、电机的润滑、清洁等保养，管道Y型过滤器的清洗保养（每年至少1次）。

- 负责管井（强电井、弱电井等）、水泵房、设备层等机房的环境卫生工作（不含空调机房、电梯机房），做好配电箱、电柜的除尘及其相关部件（如接头、母线排螺丝等）的紧固保养工作。

- 负责给排风系统（包括风帘机，给、排风机、风柜，风管等）的每半年一次清洗保养。

- 厕所及其他公共类机电设备设施需制定保养计划并定期开展保养工作。

（四）24小时运行值班

- 高压配电值班（由中标人管理，托管医院职工，不足人员由中标人补充）：

1.1负责高低压配电室24小时运行值班，高低压配电电房和发电机机房设施设备的日常巡检、停电操作、配电设施测温等运行维护，确保用电正常供应和安全。（双人双岗）

1.2负责停电操作的方案制定，并严格按照配电相关操作规程进行操作。

- 医用气体运维、值班（由中标人管理，托管医院职工，不足人员由中标人补充）：负责医院医用气体机房24小时运行值班、医气机房设施设备的日常运行维护等。液氧站24小时运行值班和液氧站设施设备的日常运行维护等，确保医用气体正常供应和安全，医气管井巡查。

- 锅炉值班：负责医院锅炉24小时运行值班，锅炉设施设备的日常运行维护等，确保锅炉正常供应和安全，每天巡查蒸汽管井、管道。

托管人员由中标人负责考勤、考核情况方面的管理，中标人每月将托管人员的考勤、考核情况报机电维修科。

（五）其他

- 节能管理

服务方按采购人规定科学地对下列项目进行有效管理：

1）公用照明的开与关（含办公室、门诊）；

2）公用厕所冲水箱的开/关、调整大/小水，排风机的开/关；

3）及时关闭无人灯、长明灯、常流水，发现异常情况及时处理或向医院有关部门报告。

- 服务方配合医院水池清洗（每年2次）、停电维保（每年4次）及供电局通知停电切换、停气、停水等工作，每次水池清洗需要安排专人全程跟进，保证医院供水系统正常运行；每次停电工作需要安排10名以上电工全程跟进，保证医院供电系统正常运行。

- 汛期、台风、暴雨等恶劣天气需要加强值守（增加值班水电工等），保证医院排水、供电系统正常运行。

- 负责一站式院内服务电话50000号报修的登记、统计及汇总，负责水、电、气等能耗的抄表、数据记录和分析整理工作，严格执行医院首问负责制。

- 各类维修工作的24小时值班及应急抢修，保证医疗工作的正常运作。堵塞、漏水等应急抢修，如不能解决，需提供书面报告。

- 按相关要求建立、完善应急预案，开展相关应急演练，并做好记录。提供应对突发事件的外部支援时间，并要求投标人到达各院区的应急响应时间在30分钟内。

- 以上各类工作记录、资料按照相关规范标准、院方及上级部门检查要求进行整理归档。

- 负责院方第三方施工、搬迁工作的配合，涉及停水、停电、停气工作的，需做好充分的前期准备方案，施工期间需做好密切的现场跟进，确保水电气工作正常供应。

- 负责院内设备更新及装修的配合工作。

- 服务范围及内容不明确或不涉及非服务范围内的其他事宜，以院方意见为主。

（六）非服务范围

非服务范围指由采购方自行经营或者其他专业公司从事的工作，不包含在此次招标范围的内容。具体如下：

- 计算机全系统（含软件、LED屏）、网络系统、中控系统、电话通讯设施、考勤系统、办公电子设备。

- 各种木制品及其他材质的门窗或家具、用具的制作类。

- 不锈钢、铝合金、塑钢、塑料等材料所制的门窗、开水车、器具、制品的加工采购工作。

- 各类需要政府部门或者具备特定资质、资格的相关工作。

- 医疗设备、医疗器械（含作用于人体或动物的医疗、解剖、检查、检测、控制、缓解的所有物品、材料与设施）。

- 中央空调系统的运行与维保、净化空调的维保、高效过滤器更换、水处理系统（含中央空调、污水等）。

- 消防水泵、风机开启、巡查。

- 涉及穿墙（楼板）或嵌入土建部分的水管、门、窗、电动门等设备设施的维修、更换工作，但中标方需要配合应急处理。

- 涉及装修范围内家具迁移和拆装。

- 岗位定编及分布

### 此项目共设置岗位55人（详见下表）, 中标人承诺派出人员为 55人，另需托管采购人职工7人，该7名托管职工的所有费用由采购人另行支付（即不含在合同价格中），中标人只负责托管职工的日常管理工作及考核。如履行期间服务内容增加或减少，经采购人审核同意增加或减少派出人员，中标人3日内按照采购人通知增减派出人员。

| 院本部 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 人数 合计 | 岗位职责 |
| 经理 | 1 | 对项目进行全面管理，包括维护保养计划、改造项目方案、实施；应急管理；运行管理；人员管理与培训；月度及年度报告等。 |
| 项目主管 | 1 | 参与维修工作，负责各区域机电系统的主要巡查、监督工作。同时负责维修工作的派工、监督、员工技能培训和质量监管。 |
| 文员 | 1 | 负责维修材料出入库管理，文档资料整理。 |
| 调度员 | 2 | 24小时负责后勤一站式50000号电话报修接听、记录、网上报修系统的录入、出单、派工。夜间可由值班人员接听50000号电话报修。 |
| 普通电工 | 5 | 24小时值班，楼层照明、配电箱、动力柜、自动门等电气维护维修与零星安装 |
| 综合维修工 | 10 | 24小时值班 1.日常50000号的报修内容的响应服务：服务包括水电（配电房以外的）设施维修、小家具、小家电维修、病区设施（消防门除外）、医气管道设备带维修（医气机房以外的）、插座更换、管线维修及安装工作等等 2、负责医院应急维修，管道、阀门、各种洗水盆、水龙头等跑、冒、滴、漏水的维修、排风扇保养维修、洗手间堵塞等。 3、负责普通冰箱的简易维修。 4、负责会议室音响、弱电设备的简易维修等。 5、五金器具焊接维修（开水器、防盗门窗、床护栏、橱柜等金属器材）其中焊工2人 |
| 巡查工 | 5 | 24小时生活水泵、生活水池、稳压泵、弱电井巡查。每月记录水表（20多个）、电表（600个）用度及费用计算；配电柜巡查、人工肾应急水池、全院污水泵巡查。门诊公共照明巡查、集水井巡查、高低位水池巡查、潜水泵巡查、给排风系统、双电源巡查、定期设备接地检测工作等。热水系统、给排水系统水泵、阀门、水过滤器保养及管道维修。污水站配电设施巡查。 |
| 木工维修工 | 5 | 门、窗、天花、地面、墙壁的小面积维修（10平方米内）；病床维修（约2300张）。其中木工3人，泥水工1人，油漆工1人。 |
| 锅炉工 | 4 | 锅炉房值班运行、水质检测与蒸汽管道维修，其中冬季24小时运行，夏季18小时值班。 |
| 协和维修工 | 2 | 24小时负责协和病区日常维修和巡查工作 |
| 小计 | 36 |  |
| 惠福分院 |  |  |
| 岗位名称 | 人数 合计 | 岗位职责 |
| 综合值班维修工 | 9 | - 高低压配电室、医气室24h运行值班。负责配电室、氧气机房及正负压机房、水泵房及热水机房巡检。 - 负责各楼层配电箱及照明等设施项目巡检与电气维修，包括夜班值班，与高压组成双岗值班。其中含班组长1人。 3、负责报修接听电话与记录；材料仓库管理；维修工作的派工、监督、员工技能培训及质量监督；运行管理与应急管理；人员培训；月度报告与年度报告； - 4、医院日常维修，管道、阀门、各种洗水盆、水龙头等跑、冒、滴、漏水的维修、排风扇保养维修、洗手间堵塞等。门、窗、天花、地面、墙壁的小面积维修（10平方米内）；办公家具维修；设备翻新。医院应急维修，管道、阀门、各种洗水盆、水龙头等跑、冒、滴、漏水的维修、病床、轮椅、排风扇保养维修、洗手间堵塞等。 |
| 小计 | 9 |  |
| 平洲分院 |  |  |
| 岗位名称 | 人数 合计 | 岗位职责 |
| 高压电工 医气综合维修工 | 2 | 1、高低压配电室、医气室等24h运行值班。负责配电室、中央空调机组、氧气机房及正负压机房、水泵房及电梯机房巡检； 2、负责各楼层配电箱及照明等设施项目巡检与电气维修，包括夜班值班，与高压组成双岗值班。 |
|  |  | 1、负责报修接听电话与记录；材料仓库管理；维修工作的派工、监督、员工技能培训及质量监督；运行管理与应急管理；人员培训；月度报告与年度报告； 2、医院日常维修，管道、阀门、各种洗水盆、水龙头等跑、冒、滴、漏水的维修、排风扇保养维修、洗手间堵塞等。门、窗、天花、地面、墙壁的小面积维修（5平方米内）；办公家具维修；设备翻新。 |
| 小计 | 2 | 电工、烧焊工和医气人员需分别持相关工种作业操作证。 |
| 院本部（由中标人管理，托管医院职工，不足人员由中标人补充） |  |  |
| 医用三气工 | 3 | 医用三气24小时值班：1.负责液氧站的运行操作与日常维护；2.正、负压机设备的巡检、运行与维护保养；3.氧气汇流排间的巡检、运行与维护保养；4.医气管井、管道巡查。中标人提供3人，托管医院职工3人。 |
| 高低压值班 | 5 | 1、负责院本部高低压配电的24小时日常值班和机房巡查工作； 2、全院11个电房、4个发电机房、1个高压室的巡查抄表； 3、全院电房电柜、母排、变压器测温和搞卫生； 4、负责发电机试发电； 5、负责变压器、低压电柜、发电机、补偿电容、绝缘工具维保及管理。 6、双人双岗，中标人提供5人，托管医院职工4人，双人双岗。 |
| 小计 | 8 |  |
| 总计 | 55 |  |

备注：

- 在本服务范围内的特种作业的岗位必须持证上岗。

- 值班时间：每天24小时，院本部夜间值班维修人员不少于三人，汛期、台风、暴雨等恶劣天气夜间值班维修人员不少于5人（水工、电工合计不少于3人）。

- 中标人必须按照采购人岗位配置需求满岗满人数配置。

- 各岗位未尽事宜，双方可根据实际需要修改。

- 平洲分院未开业前配高压电工2人。

- 采购人可根据医院工作实际需要重新调整各岗位人数。

- 正常情况由中标人按服务需求落实人员调配，必要时，采购人有权直接调配所有中标人员工，中标人需无条件服从采购人的调配。

- 中标人补充人员需严格遵守医院相关规章制度，补充人员行为规范参照医院自管员工管理，如补充人员违反医院相关规定，中标人将参照采购人相关处罚办法承担相应责任。

七、中标人的员工条件与要求

（一）员工基本条件

- 维修员工条件

（1）遵纪守法、品行良好，身体健康。（上岗前须统一进行体检）

（2）五官端庄、身体健康，高中以上学历。

（3）男性年龄≤55岁、女性年龄≤50岁，男性3年以上水电维修工作经验，特殊情况报医院审批后执行。

（4）遵纪守法、品行良好，无违法犯罪记录。

- 项目经理（1人）条件

（1）管理类或工程类本科及以上学历，具备医院后勤服务项目管理经验≥10年。

（2）年龄50岁以下。

（3）熟练操作使用办公软件，具备一定的公文写作能力。

（4）具备较强的组织协调能力和良好的服务意识。

- 项目主管（2人）条件

（1）大专及以上学历，具有5年以上管理经验，3年以上三甲医院机电运维管理经验。

（2）年龄45岁以下。

（3）熟练操作使用办公软件。

（4）具备较强的组织协调能力和良好的服务意识。

（5）持有高压及低压电工作业证。

- 员工劳动纪律、道德规范要求：

（1）严格遵守各项规章制度及操作规范。

（2）上岗时须穿工作服、佩戴工作牌。

（3）严禁向病人、家属索取红包、财物。

（4）工作期间团结协作，不聚众聊天、不打牌赌博、不讲粗语，不做私事、不搬弄

是非、不拉帮结派。

- 持证情况及人数配置要求：

- 焊接与热切割作业操作证。具备电焊、气焊项目不少于2人；

- 具有家用电器维修经验不少于4人；

- 具有建筑瓦工经验不少于2人；

- 具有铁木工经验不少于4人；

- 电工维修人员需持有低压维修电工证，电工证不少于12人；

- 高压电工上岗证不少于16人；

- 压力容器上岗证不少于8人；

- 锅炉上岗证不少于3人；

- 锅炉水处理证不少于1个；

- 技术骨干的配备，高低压配电专业不少于1人，具有5年以上三甲医院高低压配电运维经验，医气专业不少于1人，具有5年以上三甲医院医气运维经验。

- 在本服务范围内的岗位必须持相应上岗证上岗。

- 维修工需全面熟悉及掌握医院范围内水、电等设施设备操作及维护常识，能够及时排除常见的水、电等设施故障。配合医院突发事件应急管理小组，快速、有效、到位处理相关突发事件。

- 维修工能使用水电工具，掌握安全消防知识，全面熟悉及掌握水电施工工程管理方面的国家法规和制度。

- 实际工作中需要的材料由投标人提供，中标人所需日常的维修工具（如：冲击钻、手枪钻、疏通机、吸水机及其他日常必备的维修工具）由中标人负责购买。

八、工作要求

（一）服务要求

- 中标人工作人员应遵守医院各项制度和规定，严格落实医院消防、院感等安全制度规定，严格执行安全操作规程，节约使用材料和保护工具。熟悉掌握医院的供水、电、气方式，管线走向，设备技术性能和实际操作方法，主动学习新技术，适时应用新工艺、新材料。每天主动下科室巡查检修，定期检查供水、电、气等各项主要设备。坚守岗位，服从调动，及时完成院方交办的各项任务，应急修理任务未完成时，必须加班完成。（因医院各楼宇楼龄较长，招标方不提供水、电、气等管网管线图纸）

- 中标人需负责设备档案的编号及建档，制定所管辖系统的运行方案，并不断与运行人员研究改进措施，使设备在保证安全运行的前提下，力图节省能耗。

- 中标人需负责制定所管辖系统设备月度、季度和年度的系统工作及保养计划和备品、备件计划，并负责组织安排系统保养计划的实施，制定工作标准。

- 中标人需认真贯彻落实岗位责任制和首问负责制，督导员工严格执行操作规程及员工守则，坚持周而复始的设备维修保养制度，做到“三干净”（设备干净、设备房干净、工作场地干净）、“四不漏”（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水）、“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好），严格检查督导。

- 中标人需负责所属员工的教育培训，针对员工的技术状态和思想状况，编制培训计划，经常对下属员工进行职业道德、物业服务意识教育和专业技术知识培训。

- 中标人需负责审核下属员工考勤，做好技术档案管理工作，督促下属做好设备维修、故障处理、零部件更换记录，每月交资料员整理归档。

- 中标人需及时掌握科技发展动态，认真推广新技术，改造不合理的设备，完善设施和施工遗留的缺陷；对所属系统的重大改造工程参与设计，提出与原系统匹配的可行方案。

- 中标人须使用采购人现有的智慧后勤管理系统，实现机电零星维修及设备运维业务的闭环管理。在维修业务方面，中标人须通过系统完成工单接收、派单、现场处置、完工反馈、验收评价及统计分析等全流程操作，确保服务过程可追溯、服务结果可量化；在设备运维方面，须依托该系统开展机电设备的日常运行监控与巡检工作，严格执行系统预设的巡检路线、周期及标准。

- 维修物料管理要求：中标人需使用采购人物资库存及监管系统进行维修物料管理。

（1）中标人每天按报修需求在系统提交采购清单，采购人审核后五金供应商配送，由中标人收货及验收；

（2）维修完成当天，中标人提交维修工单（工单需准确注明使用科室名称、物料名称、用量、使用科室签名、时间等），采购人审核工单提交系统后，系统完成物料入、出库；

（3）中标人需及时做好上述工作，保证维修物料日清、周清、月结，每月结算时，如维修物料收货总额与系统物料出库总额存在差额，中标人需归还差额物料，否则，采购人将在中标人服务费扣除差额。

（二）响应要求

- 工作类型及响应要求表格

| 序号 | 工作类型 | 响应 |  | 完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ★响应 时间 | ★响应 方式 | ★常规 问题 | ★特殊问题，无法即时完成 |
| 1 | 市电停电 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后10分钟 | 若操作机构故障，10分钟后启动应急预案 |
| 2 | 火灾或者烟雾 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 3 | 突发安全、灾害事件 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 4 | 电气焦味 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 5 | 局部断电 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 6 | 管道爆裂 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 7 | 漏电类 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 8 | 区域停水 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 |  |
| 9 | 人员被锁 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后30分钟 |  |
| 10 | 电梯解困 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后20分钟 | 配合电梯维保公司做好解困工作 |
| 11 | 插座无电（影响生命安全） | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 到达后15分钟 | 提供应急电源 |
| 12 | 马桶堵塞 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 2个小时内反馈 |
| 13 | 灯具不亮 | 0.5-1小时 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内反馈 |
| 14 | 插座无电（普通） | 1-1.5小时 (急需检查设施30分钟) | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内反馈 |
| 15 | 局部管道无水 | 1小时 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后2小时 | 1个工作日内反馈 |
| 16 | 下水道堵塞 | 班内0.5小时 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后2小时 | 1个工作日内反馈 |
| 17 | 管道滴漏 | 班内2小时 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内反馈 |
| 18 | 水龙头 | 班内2小时 (关不住立即到位处理) | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后30分钟 | 1个工作日内反馈 |
| 19 | 修门、窗、橱、柜类 | 班内4小时 | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后3小时 | 1个工作日内反馈 |
| 20 | 玻璃类 | 班内4小时(影响安全1小时) | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内反馈 |
| 21 | 渗水处理 | 班内4小时(影响治疗1小时) | 工程人员到达现场或了解、确认 | 到达后4小时 | 1个工作日内反馈 |
| 22 | 送修小家电类 | 24小时 | 修复或反馈 | 2个工作日 | 2个工作日内反馈 |
| 23 | 拆、装类 | 另行约定 | 约定时间内工程人员到达现场 | 视情况 |  |
| 24 | 泥水 | 另行约定 | 约定时间内工程人员到达现场 | 视情况 |  |
| 25 | 行政事务（挂横幅、窗帘等） | 另行约定 | 约定时间内工程人员到达现场 | 视情况 |  |
| 26 | 医气主机、管道及设备带故障 | 5-10分钟 | 工程人员到达现场 | 即时办理至完成 | 5-10分钟 |
| 27 | 电视信号类 | 即时响应 | 特殊时间段工程人员到达现场简单处理，无法处理通知相关维保公司 | 到达后30分钟 |  |
| 28 | 对讲系统 | 即时响应 | 特殊时间段工程人员到达现场简单处理，无法处理通知相关维保公司 | 到达后30分钟 |  |
| 29 | 其它维修事项 | 即时响应 | 按医院要求完成 | 到达后30分钟 |  |

备注：

（1）常规问题，指维修人员到达现场，确认为一般类故障，且有维修备品的情况下完成。

（2）特殊问题，指维修人员到达现场，确认为疑难杂症或者潜在性故障，或者问题严重，维修人员确认无法及时修复，必须立即将事态状况告知用户或者机电科。

（3）若特殊情况下，在规定的响应时间内，若维修人员无法到达，服务公司必须在响应时间内与需求用户取得联系，说明情况，并再次约定时间。

（4）第1-12项，维修人员需优先办理。视必要情况，停止正进行中非紧急工作前往办理；视必要情况，由经理将事态状况报告给机电科知悉。如遇火警、水管爆裂、台风、暴雨等特殊情况应组织突击小组立即到达现场。

九、中标人员工的待遇指标要求

- 中标人在同等条件下优先聘用原公司愿意留下继续服务的员工。

- 中标人必须为其所有员工提供政府及《劳动合同法》规定的社会保险及特殊补贴等，保证所有员工工资不低于国家及地方政府规定的最低工资标准；同时必须提供基本的劳动保护和必要的休息。如中标人聘请不符合购买社保条件的人员上岗，或所聘请的人员由于各种原因没有为其购买社保的，所产生的购买社保追索、工伤、工亡等一切责任由中标人负责。

- 严格按国家法律法规要求的标准付给员工加班薪酬。

- 中标人需设立项目基金，表扬在工作中表现出色的员工或好人好事，以及改善员工工作环境等。该基金由中标人管理，采购人管理小组监督执行。

- 员工待遇要求：中标人投入到机电零星维修服务项目员工工资待遇必须保证不得低于广州市最低工资标准，如合同期内遇广州市最低工资标准政策性调整，由中标人自行解决。每月须将服务总工时考勤表、工作总结等资料交采购人备案、核查。

十、报价要求

- 服务费用包含人员工资、周末固定加班费、节假日薪酬、维修工具器材等费用。服务人员单价为最高限价（含社保费、公积金、加班费、税费、管理费、服装费、体检费、利润等所有费用）。

- ★ 采购预算（最高限价）：2年最高限价（总价）     元，每年最高限价         元，普通维修工单价最高限价：       元/月/人，  医气、高压值班人员及协和维修人员单价最高限价：       元/月/人。

- 采购人核定项目单价已经高于广州市现行最低工资标准，履行期间如政府上调最低工资标准，采购人支付项目单价高于最低工资标准的，采购人支付的项目单价不增加。

十一、服务期限及服务费支付时间及方式

- 服务时间：2年，自      年    月    日至     年    月   日止

- 履约保函：中标方在发出中标通知书之日起十五个工作日内，按照中标价的 5%作为见索履约保函提交给招标人，如发生违约时可从履约保函中扣除，保函原则上要求国有银行，即中、农、工、建、交五家。

- 支付方式：按每两月支付一次方式结算，即自合同生效，且中标人开始进场服务满两个月后的10个工作日内，经采购人综合考核检查合格后，按上两月实际发生的服务费予以支付，中标人开具正式税务发票。

- 项目服务月度综合质量考评：

每月由采购人进行满意度问卷调查：

（1）调查结果≥85分，不扣罚；

（2）80分＜调查结果＜85分，月度综合考评分，每一分扣减2000元；

（3）调查结果≤80分，月度综合考评分，每一分扣减5000元，且采购人有权终止合同。

- 项目概述：

（1）中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

（2）中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 结算提交资料包含但不限于：巡检报告、《质量和安全报告》、《服务考评表》、花名册、考勤表、工资单、社保证明等资料扫描版及纸质版材料向采购方书面提出申请。

十二、服务前期交接工作的要求

- 中标人需在交接前2周将所有与项目相关的设备工具、物料、人员、资料到位并经采购人验收合格。

- 中标人需落实完善的人力资源应急预案及其他拟定的交接方案，应对交接过程中可能发生各类罢工、消极怠工等情况，保证采购人临床的正常工作不受任何影响。

十三、机电零星维修服务综合考评表及奖惩标准

| 序号 | 考 评 事 项 | 扣罚范围及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月度满意度调查情况 | 月度满意度调查结果分数 （1）调查结果≥85分，不扣罚； （2）80分＜调查结果＜85分，月度综合考评分，每一分扣减2000元； （3）调查结果≤80分，月度综合考评分，每一分扣减5000元，且采购人有权终止合同。 |
| 2 | 中标人员工必须服从医院的管理，遵守医院有关规章制度，注意仪表仪态，文明服务等。 | 经采购人抽查或收到投诉反馈，因中标人员工违反医院规章制度，如：从事与工作无关的事项等，或上班迟到、早退、无故离岗等，或衣冠不整、服务态度差、发生无理由的口角顶撞等造成投诉，扣200元/人/次。 |
| 3 | 违反服务响应要求（超时引起投诉，影响正常运作） | 超时引起投诉，扣200元/次；影响普通科室正常运作，扣1000元/次；影响重要科室正常运作，扣5000元/次，赔偿损失金额另计。 |
| 4 | 中标人接到投诉处理必须及时（24小时内）处理，重大投诉需以书面形式报采购人主管部门。 | 经采购人抽查或收到投诉反馈，因中标人无及时处理投诉，扣300元/次。重大投诉未及时处理，扣1000元/次。 |
| 5 | 中标人须有计划组织全体员工进行培训（每年不少于4次），培训内容包含纪律制度、安全、技能、服务水平、服务态度等。每次培训必须做好相关的记录，培训资料、记录整理成册交采购人备案、及配合相关的检查等。 | 经采购人检查，无按计划培训及无培训记录的，扣1000元/月，培训内容不齐全的，扣500元/月。 |
| 6 | 中标人需做好各岗位的日、周、月巡检计划，并监督员工按计划执行。 | 经采购人检查，每缺一项，扣500元/次；故意修改造假等，扣2000元/项/次。 |
| 7 | 中标人应建立并落实三级质量检查制度： 1、员工自检； 2、主管巡检； 3、项目经理及公司不定期巡检。 检查落实情况须上报采购人。 | 经采购人检查： 1、无制定逐级巡查检查制度，扣500元/次； 2、有制度无落实的，扣1000元/次； 3、巡查流于形式，记录弄虚作假，扣2000元/次； 4、因无巡检或巡检后发现不了问题而引起投诉或采购人管理部门检查发现问题的，扣2000元/次。 |
| 8 | 中标人员工需持有与服务工作相对应的上岗资格证。 | 经采购人检查，每缺一证，扣500元/人/次。 |
| 9 | 中标人员工必须严格执行有关安全操作规程 | 如因未做好安全防护、告知义务等防范措施，粗暴作业，导致投诉，扣500元/项/次。如发生责任事故，由中标人负责赔偿责任，并扣2000元/项/次。 |
| 10 | 中标人须提交如下资料，作为采购人支付中标人服务费的依据： - 制定员工考勤、考核、服务质量考评等制度和相关资料； - 制定月度质量报告制度和相关资料； - 制定费用支付申请报告制度和相关资料； - 巡查保养维修记录等资料。 | - 资料不齐全，扣500元/次 - 无制定考核制度，扣500元/项； - 有制度无落实和不及时书面报告，扣2000元/次； - 弄虚作假，扣5000元/次。 |
| 11 | 中标人人员变动时需提前一周以书面形式告知采购人，并经采购人同意后方可办理入职或离职。 | 无告知采购人，扣2000元/人/次。 |
| 12 | 中标人配设的经理及主管不得缺位 | 如出现中标人经理和主管同时缺位，每缺位1天扣罚中标人1500元；如只是经理缺位，每天扣罚中标人800元；如只是主管缺位，每天扣罚中标人500元；如因中标人经理或主管缺位，影响本项目正常运行，再扣罚当月总费用的5%。经理及主管在医院的出勤率均不能低于95%。 |
| 13 | 医气、高压值班人员缺位 | 每天扣罚中标人300元/人 |
| 14 | 中标人免费提供的医疗服务后勤一站式信息化管理系统必须保证正常运行 | 每月系统故障率不得高于10%（3天），如出现每月有3天以上不能使用，每多1天故障扣罚中标人200元，以此累计扣罚至系统可以正常使用为止。 |
| 15 | 突发重大故障时，项目经理、主管未按总务处逐级上报制度和即时上报制度进行报告，引起投诉 | 扣3000元/人/次 |
| 16 | 中标人要保证每项故障的维修质量，每季度同一项故障的返修率不得超过3次。 | 每季度同一项故障的返修率超过3次，扣100元/项。 |
| 17 | 在不违反操作规程条件下，中标人不服从采购人工作调遣及安排 | 扣罚500元/次/项，并限时整改，造成安全事故并有权索赔 |

备注：

- 中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由服务公司全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。

- 中标人部门经理等管理人员应接受院方监督，中标人应承诺接受采购人对其服务质量进行监督，并配合采购人院方接受上级行政主管部门开展的各项检查评比工作。采购人认为中标人的部门经理或主管不称职时，中标人应无条件服从并更换。

- 对于经采购人考核不合格或不满意的员工，中标人应及时进行相关培训提升服务质量，或更换合适人选。

- 十四、奖罚说明（备注：此处所述的扣罚均指采购人对中标人的扣罚，不直接处罚任何中标人员工。）

- 未满合同经营权限，中标人自行终止执行合同，除没收全部履约保证金外，尚需承担由此造成的一切损失。

- 在合同履行期间，中标人将此项目转包或分包给其他单位、组织或个人的，除没收全部履约保证金外，尚需承担由此造成的一切损失。

- 中标人未按服务项目要求完成整改或整改不彻底，经采购人两次书面要求，中标人在规定时间内仍未完成整改，采购人有权终止本合同。由此造成的一切后果由中标人承担。

- 中标人在执行本次合同期间的缺陷、不良投诉或良好表现等，将作为下次投标评审时的扣分和加分条件。

- 因中标人引起安全事故，中标人除赔偿当事人相关费用外，采购人根据具体情况，扣罚当月总费用的1-5%：①由不可抗拒因素引发的意外安全事故，不予扣罚；②赔偿金额在50000元或以下，未对采购人造成不良影响，扣罚当月总费用的1%；③赔偿金额在50000元或以下，给采购人造成不良影响，扣罚当月总费用的2%；④赔偿金额在50000元以上，并对采购人造成严重不良影响，扣罚当月总费用的3-5%；同时提交书面整改方案并抓落实。在合同期内累计发生2次以上造成不良影响的安全事故事件，采购人有权根据具体情况决定是否终止合同。

- 中标人应管理好所属员工，遵守国家有关法律法规和医院的规章制度，所属员工发生的一切投诉、纠纷和法律事件，一概由中标人承担。若因中标人管理不善、控制不力而发生群体罢工、游行等重大事件且造成严重影响的，根据造成严重后果程度进行扣罚：①罢工、游行人数在20人以下，对正常医疗秩序未造成影响的，扣罚当月总费用的10%；②罢工、游行人数在50人以下，影响正常医疗秩序，给采购人造成不良影响的，扣罚当月总费用的20%；③罢工人数在50人以上，严重影响正常医疗秩序，给采购人造成严重不良影响的，扣罚当月总费用的30%。除扣罚外，采购人有权根据具体情况决定是否终止合同。

- 中标人要根据中标标书的人员人数足额配置，采购人按中标人配置到位的实际人数支付服务费。对于不能配足总人数90%人员，一个月内经采购人同意可免于处罚。超出一个月后，未满90%人员，每少安排一名人员的，在保证完成原有工作岗位服务质量要求的基础上，采购人有权对中标人扣罚5000元的服务费用。对于无法满足采购人的服务需求，则全额扣罚中标人当月服务费总额。

- 中标人对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有刑事犯罪记录。要求中标人中标人招收员工具备相应素质，身体状况健康，能胜任本职岗位工作。中标人对各类岗位的员工不得随意更换，如需要更换必须先征得将员工所服务科室及采购人的书面同意，同时月更换（含辞退员工未补充，下同）人数≤2人或因采购人岗位调整引起人数变化，免除扣罚；月更换人数3-5人，超过2人数的部分每人扣罚2000元；月更换人数6人及以上，超过2人数的部分每人扣罚3000元。在新员工未到岗之前，原有的员工不得离开其岗位，新员工的素质不得低于原有的员工。

- 中标方积极参与采购方“最佳合作团队、最美合作个人”评比活动，获得采购方季度“最佳合作团队、最美合作个人”奖励的团队和个人，由医院支付奖励金至中标方，中标方需将奖励金额全部支付给获奖的“最佳合作团队”和“最美合作个人”，不得以管理费等任何理由进行扣减，如查实违反，将在合同付款总额中处以扣减金额2倍的罚款。

- 最终解释权在采购人，未尽事宜以采购人意见为主。

十五、其他

- 合同期内，如一方中途提出解除合约，应提前一个月通知对方，否则造成对方经济损失的，违约方须赔偿给对方两个月的运营费用。若中标方未经采购方同意单方面解除合同，中标方需赔付两个月的费用给采购方。合同期内中标人出现以下情形之一，采购人有权终止合同并不需要支付违约损失给中标人：

- 因管理不到位造成员工死亡事故等，采购人有权终止合同，所造成的一切后果由中标人承担法律责任和经济赔偿。

- 中标人管理不到位，造成群发性事件，严重影响采购人名誉的，采购人有权终止合同。

- 发生重大突发应急事件，中标人不服从采购人的统一调配，采购人有权终止合同。

- 中标人必须服从采购人主管部门的合理安排，屡次不服从的，采购人有权终止合同。

- 中标人应按规定要求配足工作人员，如检查发现缺员、人员资质不合格，经一个月内整改仍未达标，采购人有权终止合同。

- 中标人自身原因而导致不能为采购人提供正常服务的，采购人有权委托他人提供，但费用从中标人服务费中扣除。

- 因乙方发生影响医院声誉形象的投诉或网络舆情，导致安全事件或其他不良事件发生，影响医院正常工作和声誉的，甲方有权单方面终止合同；

- 乙方在服务期内一次严重的不良事件或者累计三次一般的不良事件，甲方有权给予重罚并提前终止合同。

- 合同期满后，若新公司还没进驻，中标人应仍按本合同的有关规定继续提供服务直到新服务公司进场接管现场。在此期间的有关费用，双方同意仍按本合同的约定执行（履行中追加与合同标的相同服务的采购金额不超过原合同采购金额10%）。

- 免费提供零星维修服务信息化管理平台，并承诺合同期满后，该信息化管理平台仍供采购方使用。

十六、满意度调查表相关资料（详见附件）

- 附件1：机电零星维修服务满意度调查表

- 您好！为持续改进机电零星维修服务质量，切实提高服务效率，请您根据您的感受选择相应满意度分值,10分为非常满意，1分为非常不满意。同时恳请您提出宝贵意见和建议！

| 项 目 | 内 容 | 评 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 机 电 零 星 维 修 | 服务质量（含报修的响应及时性、维修人员的业务熟练程度、维修效果等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务态度（含50000号接听电话的服务态度、维修人员及主管的服务态度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该外包公司员工是否有以下行为，请在相应项目打“√”（扣分项）： □索取小费 □另加收费用 （有任一项，扣10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价

| 序号 | 内容 | 服务内容 | 期限 | 配置人数 （人） | 单价 （元） | 其中：医气、高压值班、协和维修人员（≥18人）单价（元） | 1年总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 机电零星维修外包服务 | 2年 |  |  |  | ￥： 元 大写： |
| 2 | 投标总报价（元）： | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |